- ПРАВИЛА

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАКЕЛЬНЫХ  СИСТЕМ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных систем (далее по тексту - Правила) распространяются на опасные производственные объекты, на которых добываются, получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются горючие и взрывоопасные вещества независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

  - Правила устанавливают требования промышленной безопасности к факельным системам (установкам) и применяются:

  - при проектировании, строительстве, эксплуатации, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, консервации и ликвидации факельных систем;

  - при проведении экспертизы промышленной безопасности факельных систем.

  - Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588), Положением о Федеральном горном и промышленном надзоре России, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2001г. № 841 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 50, ст. 4742), Общими правилами промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.2002г. № 61-А, зарегистрированным Минюстом России 28.11.2002г. № 3968 (Российская газета, 2002, 05.12.2002г., № 231).

2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - Аварийные сбросы - горючие газы и пары, поступающие в факельную систему при срабатывании рабочих предохранительных клапанов и/или других устройств аварийного сброса.

  - Вредные вещества – вещества, свойства которых соответствуют показателям, установленным ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

  - Газовый затвор - устройство для предотвращения попадания воздуха в факельную систему через верхний срез факельного ствола при снижении расхода продувочного газа.

  - Горючие вещества – вещества, свойства которых соответствуют показателям, установленным ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

  - Минимальное взрывоопасное содержание кислорода - концентрация кислорода в горючей смеси, ниже которой воспламенение и горение смеси становятся невозможными при любой концентрации горючего в смеси.

  - Начало факельной системы - участки факельных трубопроводов (коллекторов), непосредственно примыкающие к границе технологической установки.

  - Общая факельная система - факельная система, которая обслуживает группу технологически не связанных производств (установок).

  - Отдельная факельная система - система, обслуживающая одно производство, один цех, одну технологическую установку, один склад или несколько технологических блоков, которые связаны единой технологией в одну технологическую нитку и могут останавливаться одновременно (один источник сброса).

  - Периодические сбросы - горючие газы и пары, направляемые в факельную систему при пуске, остановке оборудования, отклонениях от технологического режима.

  - Пилотная (дежурная) горелка - горелка, которая работает непрерывно в течение всего периода использования факела.

  - Постоянные сбросы - горючие газы и пары, поступающие непрерывно от технологического оборудования и коммуникаций при нормальной их эксплуатации.

  - Постоянный отвод жидкости - непрерывное ее удаление из сепаратора самотеком без использования насосов.

  - Продувочный газ – газ, подаваемый в факельную систему для предотвращения образования в ней взрывоопасной смеси.

  - Рабочий предохранительный клапан - клапан, установленный в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для предотвращения роста давления в аппарате.

  - Резервный рабочий клапан - предохранительный клапан, установленный параллельно рабочему и включаемый в работу блокировочным устройством «закрыто-открыто».

  - Сбросная труба - вертикальная труба для сброса газов и паров в атмосферу без сжигания.

  - Сбросы (сбросные пары и газы) - отходящие от производства, цеха, технологической установки, склада или иного источника горючие газы и пары, которые не могут быть непосредственно использованы в данной технологии.

  - Свеча - устройство для выпуска продувочного газа в атмосферу.

  - Сепаратор – аппарат, предназначенный для выделения жидкости и/или твердых частиц из газа, сбрасываемого на факел.

  - Специальная факельная система - система для сжигания газов и паров, которые по своим свойствам и параметрам не могут быть направлены в общую или отдельную факельную систему.

  - Специальный факельный трубопровод - трубопровод для подачи сбросного газа к факельной установке (факельному оголовку) при особых условиях, не совпадающих с условиями в факельном коллекторе.

  - Срыв пламени - явление, характеризуемое общим или частичным отрывом основания пламени над отверстиями горелки или над зоной стабилизации пламени.

  - Установка сбора углеводородных газов и паров - совокупность устройств и сооружений, предназначенных для сбора и кратковременного хранения сбрасываемых газов общей факельной системы, возврата газа и конденсата на предприятие для дальнейшего использования.

  - Факельная система (установка) - совокупность устройств, аппаратов, трубопроводов и сооружений, предназначенных для сжигания постоянных, периодических и аварийных сбросов горючих газов и паров.

  - Факельная установка вертикальная - факельная установка для сжигания сбрасываемых газов и паров в атмосфере по вертикальному факельному стволу высотой 4 м и более.

  - Факельная установка горизонтальная - факельная установка для сжигания сбрасываемых газов и паров, подаваемых в зону горения по горизонтальному трубопроводу.

  - Факельная установка закрытая (наземная) - факельная установка для бездымного сжигания сбросных газов и жидкостей возле поверхности земли.

  - Факельный коллектор - трубопровод для сбора и транспортировки сбросных газов и паров от нескольких источников сброса.

  - Факельный оголовок - устройство с пилотными (дежурными) горелками, служащее для сжигания сбросных газов.

  - Факельный ствол - вертикальная труба с оголовком и газовым затвором.

  - Факельный трубопровод - трубопровод для подачи сбросных газов и паров от одного источника сброса.

3.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Факельная система предназначена для обеспечения безопасности постоянных, периодических и аварийных сбросов горючих газов и паров с их последующим сжиганием.

3.2. По своему назначению факельные системы подразделяются на:

– общие;

– отдельные;

– специальные.

Общие факельные системы создаются для производственных объектов с множеством технологических установок с целью создания единого факельного хозяйства при условии совместимости сбросов.

Отдельная факельная система  может создаваться в случае размещения на предприятии новой установки, если существующая общая факельная система не справляется с дополнительными сбросами; в случае, когда давление в технологической установке не позволяет производить сброс в общую факельную систему; по другим  технологическим и организационным причинам.

Специальные факельные системы создаются в случае, когда сбросы по своим особым свойствам не совместимы со сбросами в общую факельную систему и содержат:

– вещества, склонные к разложению с выделением тепла;

– полимеризующиеся и смолистые продукты, уменьшающие пропускную способность трубопроводов;

– продукты, способные вступать в реакцию с другими веществами, направляемыми в факельную систему;

– агрессивные и высокотоксичные вещества;

– механические примеси;

– другие вещества со свойствами, несовместимыми со сбросами в общую факельную систему.

3.3. По конструктивным особенностям факельные системы могут быть:

– вертикальные (высотные);

– горизонтальные;

– закрытые (наземные).

3.4. В зависимости от давления газа в источнике сброса факельные системы могут быть:

– низкого давления - принимают выбросы из аппаратов, работающих под давлением до 0,3 МПа;

– высокого давления - принимают выбросы из аппаратов, работающих под давлением выше 0,3 Мпа.

3.5. Тип факельной системы по п.п.3.2-3.4  выбирается проектной организацией в зависимости от условий ее эксплуатации, организации сбросов, свойств  и состава сбрасываемых газов и должен быть обоснован в проектной документации.

3.6. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и эксплуатация факельных систем осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-технической документации по промышленной и пожарной безопасности, устройству электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов и настоящих Правил.

3.7. Организации, эксплуатирующие факельные системы, обязаны:

– составлять и утверждать в установленном порядке инструкции по безопасной эксплуатации факельных систем и их техническому обслуживанию. При необходимости внесения дополнений в инструкции, а также в случае изменений в схеме или режиме работы факельных систем они должны быть пересмотрены до истечения срока их действия;

– допускать к эксплуатации факельных систем производственный персонал требуемой квалификации, аттестованный или прошедший проверку знаний по вопросам промышленной безопасности в установленном порядке;

– осуществлять мероприятия по локализации возможных аварийных ситуаций и предупреждению аварий, а также предусматривать действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций.

3.8. Электроприемники факельных систем (устройства контроля пламени, запальные устройства и средства контроля, измерения и автоматики) по надежности электроснабжения относятся к потребителям первой категории.

3.9. При проектировании технологических процессов в необходимых случаях следует предусматривать поблочное освобождение аппаратуры и трубопроводов от взрывоопасных газов и паров с соответствующим автоматическим по заданной программе или дистанционным управлением отсекающими устройствами, прекращающими поступление газов и паров в аварийный блок.

3.10. При организации сбросов в атмосферу следует руководствоваться типовыми расчетами концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, и санитарными нормами.

4. ВИДЫ СБРОСОВ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

4.1. При проектировании технологических процессов в необходимых случаях следует предусматривать поблочное освобождение аппаратуры и трубопроводов от взрывоопасных газов и паров с соответствующим автоматическим по заданной программе или дистанционным управлением отсекающими устройствами, прекращающими поступление газов и паров в аварийный блок.

Принципиальные схемы сброса газов и паров приведены в приложениях 1 и 2.

4.2. По каждому источнику сброса газов и паров, направляемых в факельные системы, должны быть определены возможные их составы и параметры (температура, давление, плотность, расход, продолжительность сброса, а также параметры максимального, среднего и минимального суммарного сбросов с объекта).

4.3. Для предупреждения образования в факельной системе взрывоопасной смеси следует использовать продувочный газ - топливный или природный, инертные газы, в том числе газы, получаемые на технологических установках и используемые в качестве инертных газов.

Принципиальная схема подачи продувочного газа приведена в приложении 3.

4.4. Содержание кислорода в продувочных и сбрасываемых газах и парах, в том числе в газах сложного состава, как правило, не должно превышать 50% минимального взрывоопасного содержания кислорода в возможной смеси с горючим и обосновывается разработчиком проекта.

4.5. При сбросах водорода, ацетилена, этилена и окиси углерода и смесей этих быстрогорящих газов содержание кислорода в них должно составлять не более 2% объемных и в каждом конкретном случае обосновывается разработчиком проекта.

4.6. Запрещается направлять в факельную систему вещества, взаимодействие которых может привести к взрыву (например, окислитель и восстановитель).

4.7. В газах и парах, сбрасываемых в общую и отдельную факельные системы, не должно быть капельной жидкости и твердых частиц. Для этих целей в границах технологической установки необходимо устанавливать сепараторы.

4.8. В факельном коллекторе и подводящих трубопроводах температура газов и паров должна быть такой, при которой исключена возможность кристаллизации продуктов сброса.

4.9. Для факельной системы с установкой сбора углеводородных газов и паров температура сбрасываемых газов и паров на выходе из технологической установки должна быть не выше 200 °Си не ниже - 30 град. С, а на расстоянии 150 - 200 м перед входом в газгольдер - не выше 60 град. С.

4.10. Запрещается  подавать на сжигание в общую и отдельную факельную систему сбрасываемые горючие газы и пары с объемным содержанием в них веществ I и II класса опасности (кроме бензола) - более 1%, сероводорода - более 8%.

Сбросы, содержащие вещества I и II класса опасности (кроме бензола) более 1%, сероводорода - более 8%, а также сбросы, при сжигании которых в продуктах сгорания образуются или сохраняются вредные вещества I и II класса опасности, следует направлять в специальные емкости  для дальнейшей очистки, обезвреживания, утилизации и переработки. Для сжигания такие сбросы направляются в отдельную или специальную факельную систему

4.11. Запрещается  подавать на сжигание в факельную систему сбрасываемые горючие газы и пары с объемным содержанием в них инертных газов более 5%. Необходимо либо смешивать их со сбросами, содержащими инертные газы в меньших количествах, либо смешивать с топливным газом.

4.12. Не допускаются постоянные и периодические сбросы газов и паров в общие факельные системы, в которые направляются аварийные сбросы, если совмещение указанных сбросов может привести к повышению давления в системе до величины, препятствующей нормальной работе предохранительных клапанов и других противоаварийных устройств.

4.13. Потери давления в общих факельных системах при максимальном сбросе не должны превышать:

– для систем, в которые направляются аварийные сбросы газов и паров, - 0,02 МПа на технологической установке и 0,08 МПа на участке от технологической установки до выхода из оголовка факельного ствола;

– для систем с установкой сбора углеводородных газов и паров - 0,05 МПа от технологической установки до выхода из оголовка факельного ствола.

Для отдельных и специальных факельных систем потери давления не ограничиваются и определяются условиями безопасной работы подключенных к ним аппаратов.

4.14. Горючие газы и пары, сбрасываемые с технологических аппаратов через гидрозатворы, рассчитанные на давление меньшее, чем давление в факельном коллекторе, следует направлять в специальную факельную систему или по специальному факельному трубопроводу, не связанному с коллектором от других предохранительных устройств аварийного сброса, постоянных и периодических сбросов.

Специальный трубопровод через отдельный сепаратор необходимо подключать непосредственно к стволу факельной установки.

4.15. В обоснованных случаях допускается установка запорной арматуры после гидрозатворов на месте врезки в общую факельную систему (при исключении возможности случайного ее закрытия). Одновременно предусматриваются дополнительные меры безопасности, в том числе снятие штурвала запорной арматуры, опломбирование ее в открытом состоянии, установка на ней специальных кожухов, вывод сигнала о положении арматуры на пульт управления. Тип запорной арматуры определяется проектной организацией.

4.16. Сбросы, не относящиеся к горючим газам и парам и к вредным веществам, а также периодические и аварийные сбросы легких газов относящихся к горючим газам и парам и к вредным веществам разрешается направлять через сбросную трубу в атмосферу.

Устройство сбросных труб и условия сброса должны обеспечивать эффективное рассеивание сбрасываемых газов и паров, исключающее образование взрывоопасных концентраций в зоне размещения технологического оборудования, зданий и сооружений. Расчет концентраций горючего газа при сбросе через сбросную трубу приведен в приложении 4. При этом следует предусматривать устройства, предотвращающие попадание жидкости в сбросные трубы и ее скопление.

К легким газам относятся метан, природный газ и водородсодержащий газ с плотностью не более 0,8 по отношению к плотности воздуха.

В случае возможности изменения состава сбрасываемого газа, приводящего к увеличению его плотности более 0,8 по отношению к плотности воздуха, сброс газа в атмосферу через сбросную трубу не допускается.

4.17. Горючие газы и пары от предохранительных клапанов, установленных на складских емкостях, предназначенных для хранения сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей, должны сбрасываться в отдельную или специальную факельную систему. При техническом обосновании в проектной документации такие сбросы допускается направлять для сжигания в факельный ствол общей факельной системы.

5. КОЛЛЕКТОРЫ, ТРУБОПРОВОДЫ, НАСОСЫ, СЕПАРАТОРЫ

5.1. Для отдельных и специальных факельных систем следует предусматривать один факельный коллектор и одну факельную установку.

Общие факельные системы должны иметь два факельных коллектора и две факельные установки для обеспечения безостановочной работы.

При сбросах в общую факельную систему газов, паров и их смесей, не вызывающих коррозии более 0,1 мм в год, допускается обеспечивать факельные установки одним коллектором при техническом обосновании в проектной документации.

5.2. На общих факельных системах в местах разветвления трубопроводов в целях отключения от факельных систем технологических установок, складов, переключения сепараторов, коллекторов и факельных стволов возможно размещение в горизонтальном положении запорных устройств, опломбированных в открытом состоянии.

5.3. Факельные коллекторы и трубопроводы должны быть минимальной длины и иметь минимальное число поворотов, их необходимо прокладывать над землей (на опорах и эстакадах).

5.4. На факельных коллекторах и трубопроводах запрещается устанавливать сальниковые компенсаторы.

5.5. Тепловая компенсация факельных коллекторов и трубопроводов должна рассчитываться с учетом максимальной и минимальной температур сбрасываемых газов и паров, максимальной температуры пара для пропарки, а также температуры обогревающей среды для обогреваемых коллекторов и средней температуры наиболее холодной пятидневки.

5.6. Коллекторы и трубопроводы факельных систем должны иметь при необходимости тепловую изоляцию, и (или) на них должны быть установлены обогревающие спутники для предотвращения конденсации и кристаллизации веществ в факельных системах.

5.7. На факельных установках, предназначенных для сжигания горючих газов и паров, следует применять сепаратор с постоянным отводом жидкости.

5.8. Факельные коллекторы и трубопроводы необходимо прокладывать с уклоном в сторону сепараторов не менее 0,003. Если невозможно выдерживать указанный уклон, в низших точках факельных коллекторов и трубопроводов размещают устройства для отвода конденсата. Конструкция сборников конденсата должна исключать унос жидкости и предусматривать их тепловую изоляцию и наружный обогрев. Сборники конденсата должны опорожняться автоматически, а в обоснованных случаях - дистанционно из операторной. Для откачки конденсата из сепараторов и сборников применяются центробежные насосы.

5.9. Врезка цеховых трубопроводов в факельный коллектор должна производиться сверху в целях исключения заполнения их жидкостью.

5.10. При незначительном содержании конденсата в сепараторах на факельных установках, предназначенных для сжигания паров низкокипящих жидкостей (включая пропан, пропилен, аммиак и аммиаксодержащие газы), удалять жидкость из сепаратора разрешается за счет подачи пара или горячей воды в наружный змеевик, обогревающий сепаратор, при этом необходимо исключить возможность повышения давления в емкости выше расчетного. Данное требование обосновывается в проектной документации.

5.11. Конструкция и размеры сепаратора на входе в факельный коллектор должны быть рассчитаны на максимально возможный аварийный сброс.

5.12. При наличии в сбросных газах твердых или смолистых осадков следует устанавливать два параллельных сепаратора. При малом содержании примесей сепаратор допускается оснащать байпасной линией с системой сблокированных задвижек "закрыто-открыто" и быстросъемными заглушками, обеспечивающими постоянный проток газа и возможность чистки сепаратора.

5.13. В зависимости от места установки необходимо применять насосы, изготовленные по 1 или 2 категории размещения в части воздействия климатических факторов внешней среды.

5.14. Установка факельного сепаратора и насоса по отношению друг к другу осуществляется исходя из условия обеспечения заполнения насоса конденсатом при его поступлении в сепаратор и исключения возникновения кавитации при работе насоса.

5.15. Всасывающий трубопровод должен иметь минимальную длину и уклон в сторону насоса, в нем не должно быть застойных зон.

Горизонтальные участки всасывающих трубопроводов следует располагать внизу (у насосов). Необходимо избегать горизонтальных участков непосредственно после сепаратора, для чего выход всасывающего трубопровода из нижнего штуцера сепаратора к насосу следует размещать вертикально вниз.

5.16. Диаметр всасывающего трубопровода определяется по максимальной производительности насоса, принимаемой по графической характеристике.

5.17. Все трубопроводы и арматура обвязки насосов во избежание замерзания в холодное время года должны обогреваться и иметь тепловую изоляцию.

5.18. Включение и выключение насосов для откачки конденсата из сборников и сепараторов должны быть как автоматическими, так и с места их установки (выполняется в соответствии со схемой приложения 5).

Рекомендуемый порядок работы насосов приведен в указанном приложении.

5.19. Пропускную способность общих факельных систем следует рассчитывать на следующие расходы газов и паров:

– при постоянных и периодических сбросах - на сумму периодических (с коэффициентом 0,2) и постоянных сбросов от всех подключенных технологических установок, но не менее чем на сумму постоянных сбросов и максимального периодического сброса (с коэффициентом 1,2) от установки с наибольшей величиной этого сброса;

– при аварийных сбросах - на сумму аварийных сбросов (с коэффициентом 0,25) от всех подключенных установок, но не менее чем на величину аварийного сброса (с коэффициентом 1,5) от установки с наибольшей величиной этого сброса.

Допускается рассчитывать пропускную способность на сумму аварийных сбросов от всех подключенных технологических установок; при аварийных, постоянных и периодических сбросах - на сумму всех видов сбросов, рассчитанных в порядке, установленном настоящим пунктом.

5.20. Пропускную способность отдельных и специальных факельных систем следует рассчитывать на сумму постоянных сбросов от всех подключенных технологических блоков и аварийного сброса от одного блока с наибольшей величиной этого сброса.

5.21. Площадь проходного сечения задвижек для аварийного сброса с ручным или дистанционным включением привода должна соответствовать пропускной способности факельного коллектора на выходе с установки.

5.22. На трубопроводах сбрасываемых газов и паров фланцевые соединения устанавливаются только в местах присоединения арматуры, КИП, а для монтажных соединений - в местах, где сварка невыполнима.

Каждый сварной шов факельного коллектора (трубопровода) и факельного ствола проверяют неразрушающим методом, обеспечивающим эффективный контроль качества сварного шва.

5.23. На коллекторе перед факельным стволом или на факельном стволе должно быть фланцевое соединение для установки заглушки при проведении испытаний на прочность.

5.24. Для продувки технологических установок и цеховых факельных трубопроводов азотом или воздухом при пуске или остановке на ремонт в обоснованных случаях на выходе с технологической установки устанавливается свеча с отключающей арматурой.

5.25. Во избежание образования взрывоопасной смеси необходимо предусматривать непрерывную подачу продувочного (топливного или инертного) газа в начало факельного коллектора. В случае прекращения подачи топливного газа должна быть обеспечена автоматическая подача инертного газа. Количество продувочного газа определяется в соответствии с п. 10.2 настоящих Правил.

6. ФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

6.1. Общие требования

6.2.1. При работе факельной установки необходимо обеспечивать стабильное горение в широком интервале расходов газов и паров, бездымное сжигание постоянных и периодических сбросов, а также безопасную плотность теплового потока, предотвращение попадания воздуха через верхний срез факельного ствола и проскока пламени.

6.2.2. Конструкция факельной установки должна учитывать особые требования каждого применения и обеспечивать эффективное функционирование и безопасность.

6.2.3. Факельные установки могут включать в себя факельные трубопроводы, факельные стволы, оголовки или горелочные устройства, газовые затворы, средства контроля и автоматизации, дистанционные запальные устройства, подводящие трубопроводы топливного и горючего газа, дежурные горелки с запальными устройствами, другие устройства необходимые для обеспечения безопасного сжигания.

6.2. Вертикальные факельные установки

6.2.1. Условия сброса (конструкция ствола и оголовка, скорость потока, плотность сбрасываемых газов и паров и др.) должны обеспечивать стабильное (без срыва пламени) горение факела.

6.2.2. Пламя факела должно быть устойчивым к ветровому воздействию. При этом должен отсутствовать контакт пламени с корпусом оголовка. Для защиты пламени от ветрового воздействия могут использоваться ветрозащитные устройства.

6.2.3. В случае необходимости должны быть предусмотрены устройства для предотвращения повреждения оголовка касающимся пламенем при снижении расхода сбросных газов, например оголовки переменного сечения и т.п.

6.2.4. При необходимости факельная установка оснащается сепаратором, гидрозатвором, насосами и устройством для отвода конденсата. При наличии в сбросных газах и парах твердых и смолистых веществ, которые, отлагаясь, уменьшают площадь проходного сечения газового затвора, последний не устанавливается (обосновывается в проектной документации).

6.2.5. В случае сброса газов, в которых пламя может распространяться вследствие их экзотермического разложения без окислителя (ацетилен, его гомологи, окись этилена и др.) факельная установка оснащается огнепреградителями.

6.2.6. Для полноты сжигания сбрасываемых углеводородных газов и паров (за исключением природного и некоптящих газов) следует предусматривать подачу водяного пара, воздуха или воды. Количество пара определяется расчетом исходя из условия обеспечения бездымного сжигания постоянных сбросов.

Если отношение скорости сброса к скорости звука составляет более 0,2, то подача пара не требуется.

6.2.7. Дежурные горелки с запальниками следует устанавливать на факельном оголовке. Число горелок определяется в зависимости от диаметра факельного оголовка в соответствии с данными, приведенными ниже.

Количество горелок определяется и обосновывается разработчиком проекта с учетом нижеприведенных рекомендаций. При количестве горелок менее 3-х должна быть предусмотрена ветровая защита для предотвращения их погасания.

| Диаметр факельного оголовка, мм | 10 - 250 | 300 - 550 | 550 - 1000 | 1100 - 1600 | Более 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число горелок, шт | 1 и более | Не менее 2 | Не менее 3 | Не менее 4 | Не менее 5 |

6.2.8. К факельному стволу должен быть обеспечен подвод топливного газа для дежурных горелок, а к устройству зажигания пламени - топливного газа и воздуха для приготовления запальной смеси. Для исключения конденсации паров воды и ее замерзания в трубопроводах в холодное время года топливный газ необходимо осушать или подавать по обогреваемому трубопроводу. Топливный газ не должен содержать механических примесей.

Для дистанционного поджигания факела может использоваться специальное оборудование (такое как специальное ружьё или другое пиротехническое устройство) для дистанционного поджигания факела. Оборудование должно позволять надёжно зажигать факел в случае его погасания с безопасного для оператора расстояния.

6.2.9. Высота факельного ствола определяется расчетом плотности теплового потока. Расчет приведен в приложении 6.

6.2.10. При определении высоты факельного ствола кроме плотности теплового потока следует также учитывать возможное загрязнение окружающей территории вредными продуктами сгорания согласно требованиям нормативно-технических документов, а также возможность зажигания пламенем факела выбросов опасных веществ при авариях на соседних технологических установках.

6.2.11. В целях предупреждения подсоса воздуха в факельный коллектор (трубопровод) перед факельным стволом должен устанавливаться гидрозатвор с постоянным протоком затворной жидкости.

Для предотвращения возможности замерзания затворной жидкости гидрозатворы следует оборудовать обогревающим устройством или размещать в отапливаемом помещении.

При техническом обосновании в проекте допускается гидрозатвор не устанавливать, если:

– температуры сбросных газов и паров близки к температурам замерзания или кипения затворной жидкости;

– разрежение у основания факельного ствола не более 500 Па;

6.2.12. Устройство лестниц и площадок должно обеспечивать удобство и безопасность при монтаже и ремонте факельного оголовка и другого оборудования, расположенного на разной высоте факельного ствола.

6.2.13. Материал факельного оголовка, дежурных горелок, обвязочных трубопроводов, а также деталей крепления следует выбирать с учетом температуры возможного их нагрева от теплового излучения факела.

Обвязочные трубопроводы на участке факельного оголовка необходимо выполнять из бесшовных труб.

6.2.14. Факельный ствол, сепараторы и гидрозатворы должны оснащаться устройствами для отбора проб.

6.2.15. Сепаратор, устанавливаемый перед факельным стволом, должен иметь наружный обогрев и быть оборудован системой непрерывного удаления конденсата, исключающей возможность попадания сбросного газа в сборник конденсата и конденсата в факельный коллектор.

6.2.16. На факельных стволах устанавливаются дежурные горелки, выполняющие роль пилотных огней при работающей факельной системе; на случай остановки факельной системы должно быть предусмотрено световое ограждение верха факельного ствола переносными светильниками в соответствии с требованиями к маркировке и светоограждению высотных препятствий.

6.3. Горизонтальные факельные установки

6.3.1. Горизонтальные факельные установки могут применяться при продувке шлейфов, скважин и технологических линий, при термической утилизации промышленных стоков, при освобождении трубопроводов обвязки и срабатывании предохранительных клапанов и в других случаях.

6.3.2. Конструкция горелочного устройства должна обеспечивать достаточную инжекцию атмосферного воздуха для бездымного сжигания.

6.3.3. Горелочное устройство факельной установки с горизонтальным стволом должно обеспечивать тонкое распыление жидких продуктов, подаваемых для огневого обезвреживания, их смешение с воздухом и горючим газом.

6.3.4. На кустах газовых скважин следует применять горелочные устройства простой конструкции, обеспечивающие сжигание продукта с наличием механических примесей и жидкостных пробок.

6.3.5. Горелочное устройство помещается в факельном обваловании на безопасном расстоянии от производственных объектов. Обвалование должно иметь емкость не менее 1,5 объемов возможного выброса жидкости с учетом времени перекрытия и уклон дна в направлении от горелочного устройства.

6.3.6. Предельно допустимая плотность теплового потока при неограниченном пребывании персонала вблизи факельного обвалования не должна превышать 1,4 кВт/м2. (ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля). Для уменьшения теплового воздействия факела и восходящего потока продуктов сгорания могут применяться защитные экраны.

6.3.7. Факельные трубопроводы прокладываются в сторону обвалования с уклоном не менее 0,003. При невозможности выполнения этого требования в пониженном месте устанавливается дренажная арматура.

6.3.8. Расстояние от обвалования до зданий и сооружений и других мест возможного размещения людей должно быть определено исходя из расчета рассеивания вредных выбросов при сжигании газовых и газожидкостных сбросов при наиболее неблагоприятных условиях эксплуатации (сильном ветре в направлении от обвалования на промышленный объект, наибольшей производительности факельной установки).

6.3.9. Токсичность продуктов сгорания не должна превышать величин, нормируемых для топок газоиспользующих установок.

6.3.10. Обвалование и шкафы управления горизонтальной факельной установки должны иметь ограждения, исключающие несанкционированный доступ персонала.

6.4. Закрытые (наземные) факельные установки

6.4.1. Закрытые (наземные) факельные установки предназначены для бездымного сжигания сбросных газов и жидкостей возле поверхности земли. Закрытая факельная установка должна включать в себя открытую сверху камеру сжигания с футерованными стенками, защищающими горелочные устройства от ветрового воздействия.

6.4.2. Факельная установка должна обеспечивать полное сжигание и отсутствие видимого пламени, а также снижение шума и теплового излучения в соответствии с действующими нормами.

6.4.3. Камеры сжигания в закрытых (наземных) факельных установках должны иметь ограждение, снижающее ветровое воздействие на процесс горения и предотвращающее неконтролируемый доступ воздуха.

6.4.4. Необходимый воздушный поток в камеру сгорания закрытой (наземной) факельной установки и выход потока горячих дымовых газов из камеры сгорания должны быть обеспечены с использованием естественной или принудительной тяги. Для снижения температуры продуктов сгорания необходимо предусмотреть поступление избыточного воздуха.

6.4.5. Горелочный узел должен обеспечивать устойчивое горение для всех условий потока сбросного газа в рабочем диапазоне, не вызывать пульсаций горения и резонансные колебания камеры сжигания.

6.4.6. В процессе эксплуатации должен быть обеспечен однородный воздушный поток и его равномерное распределение воздушного потока по горелкам.

6.4.7. В случае принудительной подачи воздуха должны быть предусмотрены устройства регулировки, обеспечивающие тягу, исключающую искажение пламени факела и появление вибрации.

7. УСТАНОВКА СБОРА УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ И ПАРОВ И ИХ УТИЛИЗАЦИИ

7.1.При соответствующем обосновании в составе факельной системы допускается предусматривать специальные установки для сбора, кратковременного хранения и возврата в целях дальнейшего использования сбрасываемых углеводородных газов и паров.

7.2. В процессе сбора углеводородных газов и паров должны учитываться следующие требования:

– газгольдеры переменного или постоянного объема должны обеспечивать прием сбросных газов и паров в течение 5 - 10 мин. в количестве, определенном согласно пп. 5.19, 5.20;

– скорость подъема колокола (газгольдера переменного объема) должна соответствовать требованиям по безопасной эксплуатации, техническому обслуживанию мокрых газгольдеров, предназначенных для горючих газов;

– газовый конденсат, собирающийся в верхнем слое бассейна мокрых газгольдеров, должен отводиться в отстойники конденсата;

– вода из отстойников должна отводиться в соответствующую систему промышленных стоков предприятия для последующей очистки;

– сепарационная аппаратура в нижней части должна иметь наружный обогрев и тепловую изоляцию;

– установка сбора углеводородных газов и паров должна иметь резерв оборудования для обеспечения устойчивой и безаварийной работы.

8. ТЕРРИТОРИЯ И СООРУЖЕНИЯ

8.1. Факельную установку следует размещать с учетом розы ветров, минимальной длины факельных коллекторов (трубопроводов) преимущественно в местах, граничащих с ограждением предприятия. Отдельную или специальную факельную установку допускается размещать на территории технологической установки с учетом требования п. 5.1

8.2. Расстояния между факельным стволом и складами, зданиями, сооружениями, трансформаторными подстанциями и другими объектами технологической установки следует определять с учетом допустимой плотности теплового потока и противопожарных норм. Расстояние между указанными объектами и факельным стволом при расположении его непосредственно на территории технологической установки необходимо рассчитывать исходя только из допустимой плотности теплового потока.

8.3. Для обеспечения безопасности ремонта или обслуживания факельных оголовков расстояние между факельными стволами должно быть таким, чтобы плотность теплового потока от работающего факела на ремонтируемом факельном оголовке не превышала допустимую.

8.4. В целях уменьшения теплового воздействия на персонал лестницы на факельных стволах следует располагать на стороне, противоположной соседним факельным стволам.

8.5. Материалы оборудования и сооружений, находящихся в зоне теплового воздействия, должны быть огнестойкими.

8.6. Территория вокруг факельного ствола, а также вокруг зданий, сооружений, оборудования, относящаяся к факельной установке, должна быть спланирована, на ней должны быть проложены дороги для транспорта и пешеходов.

8.7. Территория вокруг факельного ствола, за исключением случаев расположения его на территории технологической установки, ограждается и обозначается предупреждающими знаками. В ограждении должны быть оборудованы проходы для персонала и ворота для проезда транспортных средств.

8.8. Число проходов в ограждении должно равняться числу факельных стволов, причем путь к каждому стволу должен быть кратчайшим.

8.9. Размещать насосы и отдельно стоящие сепараторы в зоне ограждения факельного ствола, кроме сепараторов, совмещенных с факельным стволом, запрещается.

9. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

9.1. Контроль работы факельных систем и дистанционное управление ими должны осуществляться:

– для общей факельной системы - из собственного помещения управления (операторной, центрального пульта управления) или из помещения управления одной из технологических установок, сбрасывающих газ в факельную систему;

– для отдельной и специальной факельных систем - из помещений управления одной из технологических установок, сбрасывающих газ.

9.2. Факельные системы должны быть оборудованы техническими средствами, обеспечивающими постоянную регистрацию (с выводом показаний в помещение управления) следующих данных:

– расхода продувочного газа в факельный коллектор и газовый затвор;

– уровня жидкости в сепараторах, сборниках конденсата;

– уровня жидкости в факельном гидрозатворе;

– количества сбросных газов и паров, а также конденсата, возвращаемых с установки сбора углеводородных газов и паров;

– давления на различных участках факельного коллектора и у основания факельного ствола;

– концентрации кислорода или других компонентов, определяющих взрывоопасность сбросных газов;

– температуры газов и паров, поступающих в газгольдер;

– температуры жидкости в факельном гидрозатворе;

9.3. Факельные системы должны быть оснащены средствами сигнализации (с выводом сигналов в помещение управления), срабатывающими при достижении следующих параметров:

– минимально допустимом расходе продувочного газа в коллектор и газовый затвор;

– минимально допустимом давлении или расходе топливного газа на дежурные горелки;

– погасании пламени дежурных горелок;

– образовании разрежения у основания факельного ствола, равного или более 1000 Па;

– минимально и максимально допустимых уровнях жидкости в сепараторах, сборниках конденсата;

– минимально допустимом уровне жидкости в факельных гидрозатворах;

– максимально допустимой температуре газов, поступающих в газгольдер;

– минимально допустимой температуре в факельных гидрозатворах;

– включении насосов по откачке конденсата;

– включении компрессоров;

– наличии горючих газов и паров в количестве 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени в помещениях компрессорной, гидрозатвора с дублированием звукового и светового сигналов и расположением указанных средств сигнализации над входной дверью, а также на наружных установках в местах размещения газгольдеров, сепараторов, насосов.

Средства сигнализации разрежения не требуются, если произведение разности плотностей воздуха (кг/м3) и продувочного газа на высоту факельного ствола (м) не превышает 100.

9.4. Факельная установка должна быть укомплектована устройством дистанционного розжига и непрерывного дистанционного контроля наличия пламени, например, видеонаблюдение, а при термическом обезвреживании жидких промышленных отходов соответствующей системой автоматического управления.

9.5. Для контроля давления топливного газа и воздуха в системе зажигания и в линиях до регулирующих клапанов или вентилей, давления пара, уровня жидкости и температуры в сепараторах и сборниках конденсата следует устанавливать дублирующие приборы по месту.

9.6. В конструкции факельной установки должно быть предусмотрено автоматическое регулирование давления топливного газа, подаваемого на дежурные горелки, и количества продувочного газа, подаваемого в начало факельного коллектора.

9.7. Факельные системы необходимо оснащать блокировками (с учетом инерционности срабатывания КИП и средств автоматики и времени открытия электрозадвижки), обеспечивающими:

– подачу инертного газа в газовый затвор при разрежении в факельном коллекторе, равном или более 1000 Па;

– подачу инертного газа в начало факельного коллектора при прекращении подачи продувочного (топливного) газа (допускается вариант работы с постоянной подачей азота с обязательным обоснованием в проектной документации);

– удаление конденсата из сепараторов и сборников конденсата, кроме имеющих постоянный слив через гидрозатвор, по достижении максимального уровня;

– открытие электрозадвижки на линии сброса газов в факельную установку при заполнении газгольдера на 85% с одновременным закрытием электрозадвижки на линии поступления газа в газгольдер;

– открытие электрозадвижки на линии поступления газа в газгольдер при заполнении его на 70% с последующим закрытием электрозадвижки на линии сброса газов и паров в факельный ствол;

– остановку компрессоров при уменьшении объема газа в газгольдере до 10%;

– пуск компрессоров, схема управления которых допускает проведение этой операции автоматически, или подачу сигнала, разрешающего ручной пуск при заполнении газгольдера не менее чем на 25%.

9.8. Насосы для перекачки горючих жидкостей должны быть оснащены блокировками для обеспечения надежной и безаварийной работы, а также средствами предупредительной сигнализации о нарушении параметров работы, влияющих на безопасность.

9.9. В обоснованных случаях в факельных системах складов жидкого аммиака для сельского хозяйства, находящихся на значительном расстоянии от населенных пунктов, помещения управления следует обеспечивать средствами дистанционного контроля и сигнализации достижения следующих значений параметров:

– минимально допустимого давления инертного или топливного газа, подаваемого в газовый затвор;

– максимально и минимально допустимых уровней жидкости в сепараторе при удалении ее насосом;

– минимально допустимого уровня жидкости в гидрозатворе и максимально допустимого уровня в сборниках конденсата;

– разрежения у основания факельного ствола, равного или более 1000 Па.

Предусматривается также контроль давления по месту:

– топливного газа и воздуха - в системе зажигания и в линиях до регулирующих клапанов или вентилей;

– продувочного газа, пара и воздуха - в сетях, подходящих к факельной установке.

9.10. На факельных системах нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий в помещении управления должны устанавливаться средства сигнализации и регистрации сбросов газа технологическими установками (секциями).

10. ПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

10.1. Перед каждым пуском факельная система должна быть продута азотом, чтобы содержание кислорода у основания факельного ствола было не более 50% минимально взрывоопасного.

Для предотвращения попадания воздуха в факельную систему при продувке технологических установок азотом продувочные газы следует сбрасывать через свечу в атмосферу.

В случае одновременной продувки азотом всех технологических аппаратов, подсоединенных к факельной системе, для удаления воздуха допускается сбрасывание продувочных газов в факельный ствол при погашенных горелках. Периодичность проведения анализов определяется технологическим регламентом.

Не допускается сбрасывать продувочные газы в общую факельную систему.

10.2. Для предотвращения попадания воздуха в факельную систему следует предусматривать подачу продувочного газа с интенсивностью, обеспечивающей следующие скорости потока в расчете на сечение факельного ствола под оголовком:

– не менее 0,05 м/с - с газовым затвором;

– не менее 0,9 м/с - без газового затвора при плотности продувочного (топливного) газа 0,7 кг/м3 и более;

– не менее 0,7 м/с - без газового затвора при инертном продувочном газе (азоте).

В факельных системах, не оборудованных газовыми затворами, запрещается использовать в качестве продувочного газа топливный газ, плотность которого менее 0,7 кг/м3.

10.3. Перед прекращением сброса горючих газов и паров, нагретых до высокой температуры, необходимо обеспечить дополнительную подачу продувочного газа в целях предотвращения образования вакуума в факельной системе при охлаждении или конденсации.

10.4. Перед проведением ремонтных работ факельная система должна быть отсоединена стандартными заглушками от технологических установок и продута азотом (при необходимости пропарена) до полного удаления горючих веществ с последующей продувкой воздухом до объемного содержания кислорода не менее 18% и содержания вредных веществ не более ПДК.

Конкретные мероприятия по обеспечению безопасности ремонтных работ должны разрабатываться в соответствии с руководящими материалами.

10.5. Ремонт факельных оголовков при расположении в общей зоне ограждения нескольких факельных стволов следует проводить в теплозащитном костюме.

10.6. Запрещается во время грозы находиться на площадке факельной установки и прикасаться к металлическим частям и трубам.

10.7. В зоне ограждения факельного ствола запрещается находиться лицам, не связанным с эксплуатацией факельных систем.

10.8. Факельные установки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

- Приложение 1

Принципиальная схема сброса газов (паров) в факельную систему

- Приложение 2

- Приложение 3

- Приложение 4

- РАСЧЕТ

КОНЦЕНТРАЦИЙ ГОРЮЧЕГО ГАЗА ПРИ СБРОСЕ

ИЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ЧЕРЕЗ СБРОСНУЮ ТРУБУ

Расчет проведен для условий, когда выброс осуществляется горизонтально в течение длительного времени при наихудших метеоусловиях (штиль), а максимальная приземная концентрация газа не превышает 50% нижнего предела распространения пламени (воспламенения). Для уменьшения приземной концентрации рекомендуется сбросной патрубок направлять вертикально вверх.

- 1. Величина приземной концентрации газа на различных расстояниях от предохранительного клапана определяется по формуле:

2

С = 6 М d(VX)-1 (ро / ров)0,5 е-0,5(10h/Х)              , г/м3,

где М - количество сбрасываемого газа, г/с;

d - диаметр сбросного патрубка, м;

V - секундный объем сбрасываемого газа при нормальном давлении, м3/с;

X - горизонтальное расстояние от сбросного патрубка до места, в котором определяется концентрация, м;

ро, ров - плотность сбрасываемого газа и окружающего воздуха, кг/м3;

h - высота сбросного патрубка, м.

- 2. Величина максимальной приземной концентрации газа определяется по формуле:

С = 0,35М d (Vh)-1 (ро / ров)0,5   , г/м3.

м

- 3. Расстояние, на котором наблюдается максимальная приземная концентрация, составляет:

- Хм = 10h, м.

- 4. Минимальная высота выброса определяется по формуле:

hmin = 0,7 М d(VСнпв)-1  (ро / ров)-0,5 , м,

где Снпв - концентрация нижнего предела распространения пламени, г/м3.

Примечания. 1. Рекомендуется принимать скорость выхода газа из сбросного патрубка 80 м/с.

2. Опасной зоной считается круг радиусом Хм.

- Приложение 5

- Описание работы насосов

- Ситуация 1

Сброс углеводородных газов в факельную систему не производится. Факельная система заполнена топливным или инертным газом. Факельный сепаратор и насосы жидкостью не заполнены. Задвижки (приложение 6 - поз. 13 и 14), вентили (поз. 3 и 10) находятся в открытом положении. Задвижки (поз. 4 и 9) закрыты.

- Ситуация 2

Происходит сброс углеводородных газов в факельную систему. В сепараторе появляется конденсат, который по всасывающему трубопроводу поступает в оба насоса и заполняет их. Отвод газовой фазы происходит из нагнетательных линий насосов в сепаратор по трубопроводу Ду 25 через дроссельную шайбу с отверстием в ней 10 мм.

- Ситуация 3

В факельном сепараторе продолжается накопление жидкости. Жидкость достигает уровня откачки (1/4 высоты сепаратора). Автоматически включается рабочий насос. Открывается задвижка на нагнетании (приложение 6 - поз. 4). Если уровень продолжает повышаться и достигает максимального уровня (1/2 высоты сепаратора), дается команда на включение резервного насоса и открывается задвижка (поз. 9) на линии нагнетания резервного насоса.

- Ситуация 4

В результате откачки количество жидкости в сепараторе уменьшается до минимального уровня, который определяется временем остановки насоса. При достижении этого уровня насос (насосы) автоматически выключается и закрываются задвижки на нагнетании.

- Приложение 6

- РАСЧЕТ

ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ОТ ПЛАМЕНИ, МИНИМАЛЬНОГО

РАССТОЯНИЯ И ВЫСОТЫ ФАКЕЛЬНОГО СТВОЛА

- 1. Обозначения и определения

Cpi, Cvi - теплоемкости компонентов, Дж/(моль К);

D - диаметр факельной трубы, м;

k - показатель адиабаты, k = ΣNi / Cpi / Σ Ni / Cvi;

М - молекулярная масса, кг/кмоль);

Ni - молярная доля i-го компонента в смеси;

Т - температура газа, К;

V - скорость истечения сбросного газа, м/с;

Vв - скорость ветра на уровне центра пламени, м/с,

Vв = Vm(0,9 + 0,01(H + Z)) при H + Z < 60,

Vв = Vm(1,34 + 0,002(H + Z)) при 60 < H + Z < 200;

Vm - максимальная скорость ветра, м/с,

Vзв - скорость звука в сбрасываемом газе, м/с:

--------

- Vзв = 91,5 \/ kT / M;

μ - отношение скорости истечения к скорости звука в сбрасываемом газе:

μ = V / Vзв.

При этом рекомендуется принимать:

при постоянных сбросах μ ≤ 0,2;

при периодических и аварийных сбросах μ ≤ 0,5;

X - расстояние от факельного ствола, м;

Xmin - минимальное расстояние от факельного ствола до объекта, м;

q - плотность теплового потока в расчетной точке, кВт/м2;

q = qп + qc,

qп - плотность теплового потока от пламени, кВт/м2;

qпд - предельно допустимая плотность теплового потока, кВт/м2;

qпдп = qпд - qc,

qпдп - предельно допустимая плотность теплового потока от пламени, кВт/м2;

qс - прямая солнечная радиация, кВт/м2, определяется для 11 - 12 ч;

Q - количество тепла, выделяемое пламенем, кВт;

h - высота объекта, м;

Н - высота факельного ствола, м, рекомендуется принимать не менее 35D;

Z - расстояние от центра излучения пламени до верха ствола, м;

при μ < 0,2 рекомендуется принимать Z = 5D,

при μ >= 0,2 определяют по следующим соотношениям:

- H/D ....... 20 30 35 40 60 80 100

- Z/D ....... 32 37 39 40 44 47 48

α - угол отклонения пламени (угол между вертикалью и осью пламени), градус, tg α = Vв / V;

μ - коэффициент излучения пламени, принимаемый по справочным данным.

Значения qпд, кВт/м2 рекомендуется принимать:

у основания факельного ствола -                           9,4;

при условии эвакуации персонала в течение 30 с -          4,8;

на ограждении факельной установки и при

условии эвакуации персонала в течение 3 мин. -            2,8;

неограниченное пребывание персонала -                     1,4.

- Расчетный вариант сброса определяется по максимальной плотности теплового потока.

- 2. Расчетные формулы

2.1. Плотность теплового потока qп проверяют при выбранной высоте факельного ствола Н и заданном расстоянии X. Минимальное расстояние между факельным стволом и объектом определяют при выбранной высоте факельного ствола. Высоту факельного ствола определяют при заданном расстоянии между факельным стволом и объектом.

2.2. При μ < 0,2

ε Q

qn = -------------------------------------------------;

4π ((X - Z sin α)2  + (H - h + Z cos α)2 )

--------------------------------------------------

/ ε Q

Xmin =   /  -------- - (H - h + Z cos α)2  + Z sin α;

\/   4πqпдп

-------------------------------------------------

/ ε Q

H =   /  -------- - (X - Z sin α)2  + h - Z cos α.

\/   4πqпдп

2.3. При μ >= 0,2

ε Q

qn = -----------------------;

4π(X2  + (H - h + Z)2)

-------------------------

/ ε Q

Xmin =   /  -------- - (H - h + Z)2 ;

\/   4πqпдп

-------------

/ ε Q

H =   /  -------- - X2  + h - Z.

\/   4πqпдп