## (Котлы, ДВ, ДС, мельницы)
Приложение
Перечень оборудования Курганской ТЭЦ ПАО "Курганская генерирующая компания"и АО "СУЭНКО"
№ п/п | Наименование предприятия | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок эксплуатации ч. | Фактическое состояние, % износа** | Сведения о продлении срока службы | Количество аварий и инцидентов за 2021г. | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены. | Примечания
1 | ПАО "КГК" Курганская ТЭЦ | ПТ-50-130/13 ст. №5 | Ленинградский металлический завод, Силовые машины (ОАО), г. Санкт-Петербург | 1964 | 220000 |  | 25.03.94 замена ЦВД | 0/0 | − | − | Замена не планируется. Наработка после замены ЦВД (в 1994 г.) на 01.10.2021 г.- 107294 час.
2 | ПАО "КГК" Курганская ТЭЦ | Т-100/120-130-3 ст. №6 | Турбомоторный завод (ОАО), г. Екатеринбург | 1975 | 220000 |  | − | 0/0 | − | − | Замена не планируется. Суммарная наработка на 01.10.2021 г.- 214671 час.
3 | ПАО "КГК" Курганская ТЭЦ | Т-100/120-130-3 ст. №7 | Турбомоторный завод (ОАО), г. Екатеринбург | 1976 | 220000 |  | − | 0/2 | − | − | Замена не планируется. По экспертному заключению ООО "Эвис" № ТМ-21/011 от 13.01.2021 г. "Анализ технического состояния и оценка индивидуального ресурса основных элементов турбины Т-100/120-130-3 ст. № 7" разрешена эксплуатация до суммарной наработки 270000 час. при параметрах не превышающих Т=545оС, Р= 12,5 МПа. Суммарная наработка на 01.10.2021 г.- 226184 час.
4 | ПАО "КГК" Курганская ТЭЦ | Т-110/120-130-5 ст. №8 | Турбомоторный завод (ОАО), г. Екатеринбург | 1995 | 220000 |  | 03.04.1995 г. - модернизация | 0/2 | − | − | Замена не планируется. Суммарная наработка на 01.10.2021 г.- 120931 час.
5 | ПАО "КГК" Курганская ТЭЦ | Т-100/120-130-3 ст. №9 | Турбомоторный завод (ОАО), г. Екатеринбург | 1979 | 220000 |  | − | 0/0 | − | − | Замена не планируется. Суммарная наработка на 01.10.2021 г.- 191646 час.
6 | ПАО "КГК" Курганская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ-420-140-4 ст..№8 | Барнаульский котельный завод | 1975-12-31 | 300000 | 36.6 | − | 0/0 | − | − | Замена не планируется. Наработка на 01.10.2021г.- 187881ч.
7 | ПАО "КГК" Курганская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ-420-140-4 ст..№9 | Барнаульский котельный завод | 1976-12-31 | 300000 |  | − | 0/0 | − | − | Замена не планируется. Наработка на 01.10.2021г.- 193780ч.
8 | ПАО "КГК" Курганская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ-420-140-4 ст..№10 | Барнаульский котельный завод | 1977-12-30 | 300000 | 36.6 | − | 0/0 | − | − | Замена не планируется. Наработка на 01.10.2021г.- 184747ч.
9 | ПАО "КГК" Курганская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ-420-140-4 ст..№11 | Барнаульский котельный завод | 1979-09-28 | 300000 | 36.6 | − | 0/0 | − | − | Замена не планируется. Наработка на 01.10.2021г.- 147310ч.
10 | ПАО "КГК" Курганская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ-420-140-5 ст..№12 | Барнаульский котельный завод | 1987-06-09 | 300000 | 36.6 | − | 0/1 | − | − | Замена не планируется. Наработка на 01.10.2021г.- 143119ч.
11 | ПАО "КГК" Курганская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ-420-140-5 ст..№13 | Барнаульский котельный завод | 1989-10-09 | 300000 | 36.6 | − | 0/0 | − | − | Замена не планируется. Наработка на 01.10.2021г.- 129957ч.
12 | ПАО "КГК" Курганская ТЭЦ | Водогрейный котел ПТВМ-100 ст.№1 | п/я А-7413 (БКЗ) | 1972-12-28 | 20 лет |  | ООО"Кургантехэнерго" ЭПБ основных элементов котла закл. № 55-ТУ-00850-2013г. до 21.10.2021г. , металлоконструкции до 10.10.2021г., ООО "Кургантехэнерго" в 2021г. проведена ЭПБ основных элементов котла и металлоконструкций каркаса (Заключения ЭПБ на регистрации в РТН). | 0/0 |  |  | Замена не планируется. В 2016г. проведен капитальный ремонт с заменой основных элементов котла, эксплуатация котла разрешена на паспортных параметрах.
13 | ПАО "КГК" Курганская ТЭЦ | Водогрейный котел ПТВМ-100 ст.№2 | п/я А-7413 (БКЗ) | 1972-03-12 | 20 лет |  | ООО "Кургантехэнерго" ЭПБ основных элементов котла закл. № 55-ТУ-00512-2016г. ООО "Кургантехэнерго" ЭПБ металлоконструкций закл..№ 55-ЗС-12490-2020г. до 17.07.2028г. | 0/0 | − | − | Замена не планируется. В 2015г. проведен капитальный ремонт с заменой основных элементов котла, эксплуатация котла разрешена на паспортных параметрах. По окончании разрешенного срока эксплуатации провести очередное техническое диагностирование не позднее 27.11. 2023г. Очередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла провести не позднее 17.07.2028г.
14 | ПАО "КГК" Курганская ТЭЦ | Водогрейный котел ПТВМ-100 ст.№3 | Белгородский котельный завод , Б- Хмельницкого III | 1973-06-22 | 20 лет |  | ООО "Кургантехэнерго" в 2020г. проведено техническое диагностирование основных элементов котла, закл.арх.№ТД-01/20 от 17.03.2020г. - ...дальнейшая эксплуатация без проведения капитального ремонта невозможна, ООО "Кургантехэнерго" в 2021г. проведена ЭПБ металлоконструкций каркаса котла (Заключение ЭПБ на регистрации в РТН). | 0/0 | − | − | Запрет эксплуатации на основании приказа за №87/1 от 17.04.2020г. "О запрете эксплуатации".
15 | ПАО "КГК" Курганская ТЭЦ | Водогрейный котел ПТВМ-100 ст.№4 | Белгородский завод "Энергомаш" , Б- Хмельницкого III | 1980-09-03 | 20 лет |  | ООО "Кургантехэнерго" ЭПБ основных элементов котла закл. № 55-ТУ-02626-2018г. ООО "Кургантехэнерго" техническое освидетельствование металлоконструкций котла закл. № 55-ЗС-12496-2020г. до 16.07.2028г. | 0/0 | − | − | В 2016-2018гг. проведен капитальный ремонт с заменой основных элементов котла, эксплуатация котла разрешена на паспортных параметрах. По окончании разрешенного срока эксплуатации провести очередное техническое диагностирование не позднее 04. 12.2025г. Очередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла провести не позднее 16.07.2028г.
16 | ПАО "КГК" Курганская ТЭЦ | Паровой котел БЭМ-25/1,6-300Г ст.№5 | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" г.Белгород, ул.Волчанская, 165 | 2021-06-23 | 30 лет |  |  | 0/0 | − | − | Зарегистрирован отделом государственного строительного и технологического надзора по Курганской области Уральского управления Ростехнадзора с присвоением регистрационного №К-2280-К (Уведомление о постановке на учет от 02.07.2021г. №331-1914). Введен в эксплуатацию с 23.06.2021г. согласно приказа №88 от 21 июня 2021г. "О вводе в эксплуатацию оборудоваияя работающего под избыточным давлением".
17 | АО "СУЭНКО" | Выключатель В 110 кВ ВЛ КТЭЦ-2 тип МКП-110М-20/630 | УЭТМ | 1976 | 25 лет |  | Протокол-заключение по результатам технического освидетельствования электрооборудования от 20.04.2017 | 0/0 | 4 квартал 2021 года | −
18 | АО "СУЭНКО" | Выключатель В 110 кВ ВЛ Дружба тип МКП-110М-18,4/600 | УЭТМ | 1961 | 25 лет |  | Протокол-заключение по результатам технического освидетельствования электрооборудования от 20.04.2017 | 0/0 | 4 квартал 2021 года | −
19 | АО "СУЭНКО" | Выключатель ШСВ- 110 кВ тип МКП-110М-20-1000/630 | УЭТМ | 1971 | 25 лет |  | н/д | 0/0 | 4 квартал 2021 года | −
20 | АО "СУЭНКО" | Выключатель ОМВ- 110 кВ тип МКП-110М-20-1000/630 | УЭТМ | 1973 | 25 лет |  | н/д | 0/0 | 4 квартал 2021 года | −
21 | АО "СУЭНКО" | Выключатель В 110 кВ Ватолино-Т тип МКП-110М- 1000/630-20У1 | УЭТМ | 1984 | 25 лет |  | н/д | 0/0 | 4 квартал 2021 года | −
22 | АО "СУЭНКО" | Выключатель СВ- 110 кВ тип МКП-110М-600 | УЭТМ | 1979 | 25 лет |  | н/д | 0/0 | 4 квартал 2021 года | −
23 | АО "СУЭНКО" | Выключатель СВ- 110 кВ тип МКП-110М-600 | УЭТМ | 1973 | 25 лет |  | н/д | 0/0 | 3 квартал 2021 года | 2021-10-07
24 | АО "СУЭНКО" | Выключатель СВ- 110 кВ тип МКП-110/ 1000 | УЭТМ | 1985 | 25 лет |  | Протокол-заключение по результатам технического освидетельствования электрооборудования от 20.11.2020 | 0/0 | 4 квартал 2021 года | 2021-10-26
25 | АО "СУЭНКО" | Выключатель В- 110 АТ1, тип МКП-110 кВ | н/д | 1971 | 25 лет |  | Акт № 1технического освидетельствования электрооборудования от 27.07.2020 | 0/0 | 4 квартал 2021 года
26 | АО "СУЭНКО" | Выключатель В- 110 Маслово-2, тип МКП-110 кВ | н/д | 1971 | 25 лет |  | Акт № 1технического освидетельствования электрооборудования от 27.07.2020 | 0/0 | 4 квартал 2021 года
27 | АО "СУЭНКО" | Выключатель В- 110 ВЛ Басковское, тип МКП-110 М-20/630 | н/д | 1982 | 25 лет |  | Протокол-заключение по результатам технического освидетельствования электрооборудования от 21.08.2018 | 0/0 | 4 квартал 2021 года
28 | АО "СУЭНКО" | Выключатель В- 110 ВЛ Моршиха, тип МКП-110 М-20/630 | н/д | 1979 | 25 лет |  | Протокол-заключение по результатам технического освидетельствования электрооборудования от 21.08.2018 | 0/0 | 4 квартал 2021 года