Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	10.01.2015
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Демонтировать оборудование, в том числе наливные стояки, не имеющие паспортов и сертификатов соответствия. 
2. Исключить проведение операций налива вне специальных наливных пунктов.

3. Выполнить монтаж автомобильной сливо-наливной эстакады в соответствии с требованиями промышленной безопасности.

4. В технологической документации и инструкции по охране труда определить порядок выполнения технологических операций слива-налива; параметры процесса, определяющие  взрывоопасность этих операций (давление, скорости перемещения и др.), требования безопасности труда, меры безопасной работы. 

5. Выполнить работы по техническому перевооружению опасных производственных объектов в соответствии с проектом.

6. Пересмотреть Положение о производственном контроле за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов в части ответственности должностных лиц за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов.
7. Провести обучение и аттестацию персонала на знание требований по организации и безопасному проведению сливо-наливных операций.
8. Направить документы в Центральную аттестационную комиссию Ростехнадзора для проведения внеочередной аттестации руководителя предприятия.
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение операции налива нефтепродуктов вне специально оборудованных пунктов с применением несертифицированного оборудования. 
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]G
- |
|
|
[ \
_. r
B Y
s
|
(
[
)
0
'
4 \r
s
; .
s
\
A " - 3,
" ’
[
1 » B |
1 o
|
-
| N\
> -
I 5 :
:
|






	Наименование организации:
	ООО «НК «Нафта»
	

	Ведомственная принадлежность:
	отсутствует
	

	Место аварии:
	Участок налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны площадки нефтеперерабатывающей установки 
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ;
взрыв; разрушение оборудования;

пожар.
	

	Краткое описание аварии: 

Во время налива дизельного топлива из резервуара в автоцистерну произошел взрыв паров нефтепродукта с последующим пожаром. 

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Водитель автоцистерны получил термические ожоги, не совместимые с жизнью.
2. Сгорела автоцистерна, поврежден автоналивной стояк, участок технологического трубопровода.
3. Экономический ущерб составил 25 тыс. руб.
 Причины аварии:

1 Технические причины аварии:
1.1.разряд статического электричества на  внутренних стенках автоцистерны, необорудованной системой заземления;

1.2. отсутствие блокировки, исключающей возможность запуска насоса для  перекачки нефтепродукта, при отсутствии  заземления;

1.3. использование для перевозки нефтепродуктов автоцистерны, не заводского исполнения.
12. Организационные причины:

2.1. выполнение газоопасных работ по наливу дизельного топлива необученным и неаттестованным персоналом;
2.2. отсутствие организации производственного контроля за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов.
	


