Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	21.01.2015
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

Проведение аварийно-восстановительных работ.

Провести внеочередное обследование газопровода высокого давления приборным методом.

Опубликовать информацию о происшедшей аварии в средствах  массовой информации.
Информацию о причинах аварии довести до работников структурных подразделений ОАО «Газпром газораспределение Краснодар».
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение всего срока службы.

[image: image1.png]



[image: image2.png]





	Наименование организации:
	ОАО «Газпром газораспределение Краснодар»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Подземный стальной газопровод высокого   давления диаметром 325 мм от ГРС до КРП поселка Тихорецкого района 
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ, разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

При производстве земляных работ в охранной зоне газопровода разрушен подземный стальной распределительный газопровод высокого (0.6 МПа)  давления диаметром 325 мм с выбросом природного газа.

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
В результате аварии отключены от газоснабжения п. Парковый, п. Шоссейный, п. Садовый, п. Зеленый, ст. Терновская, п. Крутой, п. Степной, п. Урожайный, ст. Новоромановская Тихорецкого района, отключено от газоснабжения 4561 частных жилых дома и 5 коммунально-бытовых объектов.
Экономический ущерб составил 1130443,06 руб.
.
1. Технические причины аварии:

1. Механическое разрушение подземного стального распределительного газопровода высокого давления экскаваторной техникой при проведении земляных работ, что привело к его разрушению, разгерметизации и выходу природного газа в атмосферу.
2. Организационные причины:

2.1.Проведение строительных работ в охранной зоне подземного газопровода от газораспределительной организации без участия представителя газораспределительной организации.

2.2. Отсутствие контроля газораспределительной организацией за проведением строительно-монтажных работ в охранной зоне газопровода.

2.3. Работы проводятся не аттестованным персоналом на знание требований промышленной безопасности.


	


