Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	06.02.2015 в 10:35
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. При выполнении земляных работ подрядными организациями                  в охранных зонах действующих трубопроводов, обеспечить контроль со стороны ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в части соблюдения безопасного ведения работ.
2. ООО «УниверсалСтрой» не допускать проведение земляных                          в полосе ограниченной 2 м от подземных коммуникаций в отсутствии представителей эксплуатирующей организации. Обеспечить вызов представителя эксплуатирующей организации не позднее чем 3-ое суток до начала работ.
Извлеченные уроки:

Необходимо обеспечить соблюдение технологии проведения работ в охранных зонах действующих трубопроводов.

[image: image1.jpg]





	Наименование организации:
	ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

ООО «УниверсалСтрой»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «ЛУКОЙЛ»
	

	Место аварии:
	Кунгурский район Пермского края,              2 км. от деревни Баташи, ПК25+00 Система промысловых трубопроводов попутного нефтяного газа, природного газа «Курбаты-Кокуй, Кокуй-Кыласово, Куласово-Пермь, Кыласово-Кунгур» ЦТГ-3, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
	

	Вид аварии:
	Выброс опасных веществ, пожар, разрушение технических устройств
	

	Краткое описание аварии: 
В результате наезда тяжёлой гусеничной техники на газопровод произошло его повреждение с последующим возгоранием.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Бульдозер «KOMATSU – D355A» сгорел полностью.
2. Травмированы 1 человек.
3. Общий ущерб от аварии составил  1 466 000 руб.
Причины аварии:
Технические причины:
1. Механическое повреждение газопровода ножом отвала бульдозера.
Организационные причины:

1. Нарушение технологии проведения строительно-монтажных работ, выразившееся в отсутствии контроля по обеспечению безопасности и безопасного ведения земляных работ в охранной зоне действующего промыслового газопровода.
	


