Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	16.02.2015
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Провести внеочередную аттестацию работников, занятых эксплуатацией опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления МУ «Самурское»                      000 «Дагестангазсервис»;
3.2. ООО «Дагестангазсервис» до окончания работ                           по диагностированию проводить ежедневно обход подземного газопровода по ул. Ленина, с. Сиртыч Табасаранского;
3.3. ООО «Дагестангазсервис» разработать положение                       о проведении технического надзора за строительством газопроводов и усилить соответствующий надзор                               за строительством газопроводов;

3.4. ООО «Дагестангазсервис» пересмотреть производственные инструкции по обслуживанию трасс наружных газопроводов с учётом анализа причин аварии                  на газопроводе;

3.5. ООО «Дагестангазсервис» провести внеочередные тренировочные занятия по локализации и ликвидации аварий    с отработкой взаимодействия с различными службами.
Извлеченные уроки:

Необходимо своевременно проводить обход трассы газопровода, обследование и диагностику подземных газопроводов.

[image: image1.jpg]





	Наименование организации:
	ООО «Дагестангазсервис»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Стальной подземный газопровод высокого давления II категории Ду 200
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ
	

	Краткое описание аварии: 

Утечка газа из стального подземного газопровода высокого давления 0,6 МПа диаметром 219 мм в результате коррозионного повреждения.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
В результате аварии отключены от газоснабжения                             4 населенных пункта - 827 абанентов. 
Экономический ущерб отсутствует.
1. Технические причины аварии:

1.1.Коррозионное разрушение подземного газопровода вследствие отсутствия электрохимической защиты.
2. Организационные причины:

2.1. не выполнен комплекс мероприятий, по техническому обслуживанию и ремонту, обеспечивающего содержание опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления в исправном                         и безопасном состоянии;
2.2. отсутствие защиты от электрохимической коррозии подземного стального газопровода ф219 мм, защитными изоляционными покрытиями весьма усиленного типа;
2.3. не выявлены утечки газа при обходе подземного газопровода на трассе газопровода; 
2.4. не  выявлены  размывы газопровода паводковыми или дождевыми водами.

	


