Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	14.02.2016
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение работ по восстановлению АГЗС, демонтировать оборудование подвергшееся воздействию огня;
3.2. Выполнить работы по техническому перевооружению ОПО в соответствии с проектом, прошедшим ЭПБ. По завершению работ, объект представить на рассмотрение комиссии для приемки в эксплуатацию;
3.3. В технологической документации определить порядок выполнения работ по регулированию системы газораспределения на АГЗС;

3.4. Установить емкость для хранения СУГ, соответствующего требованиям промышленной безопасности и поставить на учет в Ростехнадзоре;

3.5. Провести обучение и аттестацию персонала по сливо-наливным операциям (операторам АГЗС);

3.6. По результатам расследования, провести внеочередной инструктаж всему персоналу, связанному с эксплуатацией АГЗС;

3.7. ИП Эдельбиеву А-М.С. пройти внеочередную аттестацию в ЦАК Ростехнадзора;

3.8. Обеспечить эксплуатацию опасных производственных объектов в соответствии с требованиями промышленной безопасности.
Извлеченные уроки:

Недопустима эксплуатация АГЗС при использовании оборудования с отключенной или неисправной автоматикой безопасности.

Не допускать к работе неквалифицированный и необученный персонал.
[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ИП Эдельбиев А-М.С.
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	Станция газозаправочная (автомобильная), расположенного по адресу: 
г. Грозный, Заветы Ильича ул., б/н, АГЗС «Ташкала».
	

	Вид аварии:
	Неконтролируемый взрыв; повреждение, разрушение ТУ
	

	Краткое описание аварии: 

В результате  проведения ремонта насоса была нарушена технологическая последовательность проведения работ, вследствие чего произошло повышение давления на нагнетательной линии насоса, что привело к разрыву корпуса шарового крана Дн 15 установленного на штуцере манометра. Произошел выброс СУГ с последующим возгоранием и взрывом емкости для хранения СУГ.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет.

Экономический ущерб составил 229,05 тыс. руб.

1. Технические причины аварии:

1.1. Разрыв шарового крана установленного на штуцере манометра, в результате превышения избыточного давления газа в трубопроводе жидкой фазы;
1.2. Отсутствие автоматики безопасности обеспечивающей отключение электродвигателя при повышении давления на нагнетательной линии насоса;
1.3. Вмешательство в технологический процесс работника, не аттестованного в установленном порядке, перекрывшего установленную после насоса запорную арматуру, что привело к повышению давления газа и разрыву  шарового крана.
2. Организационные причины:

2.1. Несоблюдение установленного порядка по выводу в ремонт, включения в работу технологического оборудования после ремонта и допуска к газоопасным работам;
2.2. Несоблюдение требований нормативной и технико-эксплуатационной документации при ремонте технологического оборудования АГЗС;
2.3. Не обеспечено принятие достаточных мер для предотвращения проникновения посторонних лиц на территорию ОПО.

	


