Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	16.11.2016
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1.Оборудовать автомобильную эстакаду специальными сливоналивными устройствами и стояками..

2. Обеспечить контроль за состоянием производственной дисциплины со стороны специалистов.
3. Не допускать въезд на площадку опасного производственного объекта автомобильных цистерн для перевозки вязких веществ, не оборудованных теплоизоляцией и паровой рубашкой.
5. Направить руководителей и специалистов организации на внеочередную аттестацию в ЦАК Ростехназора.
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение газоопасных работ вне специально оборудованных пунктов, с  привлечением лиц, не аттестованных в области промышленной безопасности.


[image: image1.png]




[image: image2]

	Наименование организации:
	МУП «Городские энергетические системы»
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	Площадка хранения мазутного топлива 
	

	Вид аварии:
	взрыв паров нефтепродукта 
	

	Краткое описание аварии: 

В начальный момент слива топочного мазута из автоцистерны в резервуар произошел взрыв газовоздушной смеси ЛВЖ, содержащейся в мазуте, с последующим пожаром. 

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Пострадали два человека, один - смертельно..
2. Резервуар частично разрушен и деформирован.
3. Экономический ущерб составил 797 тыс руб.
 Причины аварии:

1 Технические причины аварии:

1.1  Образование взрывоопасной смеси паров углеводородов с воздухом в резервуаре с последующим воспламенением от газовой горелки.
1.2. Наличие внешнего источника открытого огня.
1.3. Отсутствие устройств для разогрева мазута в цистерне мазутовоза.

2. Организационные причины аварии: 
2.1. Отсутствие специальных сливных устройств, отдельных стояков на эстакаде слива мазута.
2.2. К операции слива нефтепродукта были допущены посторонние лица, необученные и не прошедших инструктаж. 
2.3. Неудовлетворительная организация проведения газоопасных работ при сливе нефтепродукта. 
2.4. Отсутствие организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при проведении газоопасных работ.
	


_1556538298

