Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	26.11.2016
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:
1. Не допускать к работе на ОПО персонал, не аттестованный в области промышленной и не отвечающий квалификационным требованиям.
2. Провести внеплановый инструктаж работникам организации
3.Привести в работоспособное состояние дренажную систему площадки слива и  налива нефтепродуктов. 
4. Провести внеочередную проверку знаний работников в рамках должностных обязанностей.

Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение операций по сливу нефти в отсутствие оператора.
[image: image1.jpg]





	Наименование организации:
	ООО «Оазис Лтд»
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	Площадка слива сырья и налива нефтепродуктов  установки по переработке нефти
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ
	

	Краткое описание аварии: 

При сливе нефти из автоцистерны в заглубленную емкость произошел срыв сливного рукава и разлив нефти из  автоцистерны. При проведении операции слива отсутствовал оператор.

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1.Общая площадь загрязненной территории составила 304 м3.
2. Экономический ущерб от аварии с учетом экологического ущерба 1 млн 052 тыс руб.
3. Пострадавших нет.
 Причины аварии:
Техническая причина:
отсутствие герметичности системы слива сырья: присоединение сливного шланга осуществлялось с помощью хомута.
2. Организационные причины аварии: 
2.1. неудовлетворительная производственная и технологическая дисциплина;

2.2. допуск к работе на опасном производственном объекте лиц, не удовлетворяющих квалификационным требованиям;

2.3. отсутствие производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;

2.4. необеспеченность рабочего состояния коллектора трубопровода сброса пролитого нефтепродукта в дренажную емкость из-за обледенения на площадке слива и налива нефтепродуктов.
	


