Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

# УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 10.09.2017 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ; 3.2. Организовать осуществление должного контроля за состоянием охранной зоны подземного газопровода среднего давления; 3.3. Организовать работу по взаимодействию с Администрацией города Астрахани в части обеспечения сохранности газораспределительной сети, предупреждении аварий и чрезвычайных ситуаций, а так же ликвидации их последствий; 3.4. Представить материалы по межеванию границ охранных зон, передаваемые органам, осуществляющим ведение государственного земельного кадастра, подземного газопровода среднего давления к ГРП Астраханского тепловозоремонтного завода филиала АО «Желдорреммаш»; 3.5. Представить данные о границах охранных зон газораспределительной системы, а также о регистрации газопровода в государственном кадастре подземного газопровода среднего давления к ГРП Астраханского тепловозоремонтного завода филиала АО «Желдорреммаш»; 3.6. Провести экспертизу промышленной безопасности внеплощадочного подземного газопровода среднего давления к ГРП Астраханского тепловозоремонтного завода филиала АО «Желдорреммаш» (год ввода в эксплуатацию 1960); 3.7. Разработать мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации внеплощадочного подземного газопровода среднего давления к ГРП Астраханского тепловозоремонтного завода филиала АО «Желдорреммаш»; 3.8. Организовать проверку качества сварных стыков в зоне наезда на газопровод автомобиля с привлечением лаборатории неразрушающего контроля; 3.9. Внести в сведения, характеризующие опасный производственный объект, участок газопровода; 3.10. Аттестовать в области промышленной безопасности директора, главного инженера Астраханского тепловозоремонтного завода филиала АО «Желдорреммаш». Извлеченные уроки: Необходимо своевременно проводить мониторинг технического состояния сооружений на сетях газораспределения, выявлять проблемные участки газораспределительных сетей, принимать меры по недопущению аварийных ситуаций на газораспределительных сетях. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | АО «Астраханьгазсервис» |  |
| Ведомственная принадлежность: |  |  |
| Место аварии: | Надземном стальной газопровод среднего давления (Р≤0,3 МПа) Ду 200 мм, расположенный в г.Астрахань, ул. Фунтовское шоссе,5, проложенного от ГРС-1 до Астраханского тепловозоремонтного завода |  |
| Вид аварии: | Выброс опасных веществ; повреждение, разрушение ТУ; аварийное отключение |  |
| Краткое описание аварии: В результате дорожно-транспортного происшествия, наезда легкового автомобиля «TOYOTA COROLLA», произошло разрушение задвижки Ду200 на надземном стальном газопроводе среднего давления (Р≤0,3 МПа) диаметром 200 мм, с видимым выбросом природного газа в атмосферу. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) Экономический ущерб отсутствует. Пострадавших нет. В результате аварии от газоснабжения отключено головное ГРПШ на улице Адм. Нахимова/ Тополиная, для отключения подачи газа на поврежденный участок газопровода от ГРС-1 до Астраханского тепловозоремонтного завода. 1. Технические причины аварии: 1.1. Механическое разрушение чугунной задвижки диаметром 200 мм, расположенной на выходе из земли подземного газопровода среднего давления Ду200 мм у места врезки в основной газопровод АО «Астраханьгазсервис» диаметром 500мм, в результате дорожно-транспортного происшествия (наезда автомобиля TOYOTA COROLLA). 2. Организационные причины: 2.1. Отсутствие контроля со стороны Астраханского тепловозоремонтного завода филиала АО «Желдорреммаш» за безопасной эксплуатацией внеплощадочного газопровода среднего давления. 2.2. Отсутствие взаимодействия Астраханского тепловозоремонтного завода филиала АО «Желдорреммаш» с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в части обеспечения сохранности газопровода среднего давления, предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций. |  |  |