Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	29.05.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Организовать учащенный технический осмотр (осмотр технического состояния) поврежденного участка газопровода по улице Шекснинской;
3.3. Направить в Администрацию г. Волгограда, районные администрации города обращения о необходимости усиления контроля за проведением земляных работ хозяйствующими субъектами на территории города;
3.4. Усилить контроль за выполнением земляных работ при мониторинге технического состояния газопроводов.

Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение срока эксплуатации.
[image: image1.png]5




[image: image2.png]




	Наименование организации:
	АО «Волгоградгоргаз»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Полиэтиленовый распределительный газопровод среднего давления Р<0,3 МПа Ǿ225мм, расположенный 
по адресу: г. Волгоград, Дзержинский р-н, ул. Шекснинская 
	

	Вид аварии:
	Разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 
При проведении земляных работ по установке оградительного сооружения (забора) организацией ООО «ТРАНСКОМ» был привлечен ИП Малиновский В.В. который бурильной установкой Mitsubishi FUSO FIGHTER повредил подземный распределительный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р<0,3 МПа Ду 225, с выбросом природного газа в атмосферу. Воспламенения газа не произошло.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии было отключено от газоснабжения 20 мжд (1340 абонентов), 1 дошкольное образовательное учреждение и 1 магазин. 
Экономический ущерб составил 80,21 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Механическое разрушение наружного распределительного полиэтиленового газопровода среднего давления бурильной установкой при проведении земляных работ по установке оградительного сооружения (забора).
2. Организационные причины:
2.1. Проведение работ в охранной зоне подземного газопровода без письменного разрешения организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.2. Не вызван представитель эксплуатирующей организации 
на место производства земляных работ в непосредственной близости от действующего газопровода.
	


