Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	21.05.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. В случае обнаружения фактов проведения работ в охранной зоне газораспределительных сетей без надлежащего оформления разрешения на производство работ, либо выполнения работ с нарушением «Правил охраны газораспределительных сетей», приостановить указанные работы и составить соответствующий акт;
3.3. АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» установить и утвердить распорядительным документом учащенные сроки обходов наружных газопроводов в местах производства сторонними организациями земляных и других работ.
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность в течение срока эксплуатации.
[image: image1.jpg]





	Наименование организации:
	АО «Газпром газораспределение  Ленинградская область»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Подводящий газопровод Лесогорский - Лосево среднего давления Ǿ110x10мм Выборгский район, Ленинградской области.
	

	Вид аварии:
	Разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении земляных работ подрядной организацией ООО «Баггер» (заказчик ООО «СХП Лосево») в охранной зоне газопровода выполнялись работы по очистке мелиоративных канав, в результате чего ковшом экскаватора был поврежден полиэтиленовый газопровод среднего давления диаметром Ǿ110x10мм с выбросом природного газа в атмосферу без последующего воспламенения газовоздушной смеси.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии было отключено от газоснабжения 13 многоквартирных жилых домов (265кв.), магазин и котельная. Экономический ущерб составил 218,564 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Механическое разрушение наружного распределительного полиэтиленового газопровода среднего давления зубом ковша экскаватора при проведении несогласованных земляных работ по очистке мелиоративных канав. В результате повреждения образовалось отверстие размером 52 х 27 мм овальной формы.
2. Организационные причины:
2.1.  Производство земляных работ в охранной зоне газопровода проводились без вызова представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ;

2.2. Производство земляных работ в охранной зоне газопровода проводились без разрешения на производство работ от организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.3. Не обеспечена сохранность вскрываемых сетей и других коммуникаций при производстве работ в охранной зоне газораспределительных сетей.
	


