Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

# УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 17.07.2017 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ. 3.2. Разработать проектное решение по усилению либо изменению конструкции ограждения задвижки кранового узла с учетом рисков повторного наезда автотранспорта; 3.3. Произвести необходимые строительно-монтажные работы по усилению ограждения; 3.4. Информирование территориальных органов управления (администраций районов г. Барнаула) о причинах аварии; 3.5. Разработать и утвердить график проведения совместной работы с Администрацией г. Барнаул по кадастровой регистрации газопроводов и их охранных зон. Извлеченные уроки: Необходимо своевременно проводить мониторинг технического состояния сооружений на сетях газораспределения, выявлять проблемные участки газораспределительных сетей, принять меры по недопущению аварийных ситуаций на газораспределительных сетях. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | АО «Газпром газораспределение Барнаул» |  |
| Ведомственная принадлежность: | ПАО «Газпром» |  |
| Место аварии: | Надземный крановый узел газопровода высокого давления II категории диаметром 57 мм, расположенный по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Просторная, 192 |  |
| Вид аварии: | Выброс опасных веществ, повреждение, разрушение ТУ |  |
| Краткое описание аварии: В результате дорожно-транспортного происшествия произошло повреждение кранового узла Ду 50, 80, КИП и надземного газопровода высокого давления II категории (до 0,6 МПа) диаметром Ǿ 57, 89 мм, расположенного в точке врезки в «Газовые сети высокого давления от врезки по проспекту Космонавтов до ПК48+19 по ул. Просторная в г. Барнауле, с последующим возгоранием газовоздушной смеси. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) Экономический ущерб составил 3088,032 тыс. руб. Пострадавших нет. В результате аварии от газоснабжения отключены жилые дома по улицам: Энтузиастов, Геодезическая, Просторная, А. Петрова, Г. Исакова, Солнечная Поляна г. Барнаул (2089 жилых дома, 31 потребитель (юридические лица). 1. Технические причины аварии: 1.1. Механическое разрушение надземного стального газопровода высокого давления в результате дорожно-транспортного происшествия (наезд автотранспортного средства УАЗ «Патриот»). 2. Прочие причины: 2.1. Не соблюдение требований правил дорожного движения водителем УАЗ «Патриот». 2.2. При проектировании ограждения кранового узла, проектной организацией не в полном объеме были учтены возможные риски, связанные с возможным повреждением кранового узла газопровода, вследствие его расположения относительно автомобильной дороги. |  |  |