Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	12.10.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Специалистам Администрации Петушинского района Владимирской области, имеющим в своих должностных обязанностях производство работ в охранных зонах газораспределительных сетей пройти аттестацию 
в ТАК Ростехнадзора на знание «Правил охраны газораспределительных сетей»;
3.3. Специалистам ООО «Дорожно-​строительная компания 33», занятым проведением земляных работ, пройти аттестацию в ТАК Ростехнадзора на знание «Правил охраны газораспределительных сетей»;
3.4. ООО «Мостостроительная фирма МПФ» обеспечить контроль как генерального подрядчика за производством строительных работ со стороны подрядных организаций;
3.5. АО «Газпром газораспределение Владимир»:
- усилить контроль за неукоснительным соблюдением требований «Правил охраны газораспределительных сетей»;
- провести техническое диагностирование подземного стального газопровода в соответствии с Руководством 
по безопасности «Инструкция по техническому диагностированию подземных стальных газопроводов».
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения 
и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность 
в течение срока эксплуатации.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]





	Наименование организации:
	АО «Газпром газораспределение Владимир»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Подземный стальной газопровод высокого давления II категории (Р<0,6 МПа) Ǿ 273 мм, 
расположенном по адресу: Владимирская обл., г. Покров, Петушинского района, южнее ул. Пролетарской 
	

	Вид аварии:
	Разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении земляных работ по строительству автомобильной дороги организацией ООО «Дорожно-строительная компания 33» по договору субподряда 
с ООО «Мостостроительная фирма МПФ» ковшом экскаватора CAT 325 DL был поврежден подземный стальной газопровод высокого давления II категории (Р<0,6 МПа) 
Ǿ 273 мм, с выбросом природного газа в атмосферу, 
без воспламенения.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии было отключено от газоснабжения  д. Гора, д. Емельянцево, часть д. Перепечино, пос. Нагорный, южная часть г. Покрова, ул. Школьная-Вокзальная (3903 абонента и 34 предприятия коммунально-бытового хозяйства).
Экономический ущерб составил 454,122 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Механическое разрушение наружного стального газопровода высокого давления Ǿ 273 мм зубом ковша экскаватора (отверстие размером 120х70 мм) при проведении земляных работ по   строительству автомобильной дороги.
2. Организационные причины:
2.1. Проведение работ в охранной зоне подземного газопровода без предварительного уведомления 
и письменного разрешения организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.2. Не вызван представитель эксплуатирующей организации 
на место производства земляных работ в непосредственной близости от действующего газопровода;
2.3. Отсутствие контроля со стороны генерального подрядчика ООО «Мостостроительная фирма МПФ».
	


