Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	31.10.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Провести аварийно-восстановительные работы;

3.2. Для определения размеров зоны проведения ремонта участка газопровода провести внеплановое техническое обследование (диагностирование) на этом участке;
3.3. Провести экспертизу промышленной безопасности поврежденного участка газопровода от места врезки до КСМ (распределительный газопровод на Комбинат строительных материалов);

3.4. До окончания работ по диагностированию обход подземного газопровода по ул. Юбилейная проводить ежедневно;
3.5. Провести обучение и внеочередную аттестацию работников, занятых эксплуатацией ОПО систем газораспределения и газопотребления АО «Газпром газораспределение Махачкала»;
3.6. АО «Газпром газораспределение Махачкала» провести совещание со всеми службами, участками по результатам материалов проверки комиссии; 

3.7. Исполнительному директору АО «Газпром газораспределение Махачкала» пройти внеочередную аттестацию в ЦАК Ростехнадзора;

3.8. АО «Газпром газораспределение Махачкала» пересмотреть «Положение о производственном контроле за соблюдением требований ПБ на ОПО систем газораспределения»;
3.9. АО «Газпром газораспределение Махачкала» пересмотреть и внести соответствующие изменения в планы взаимодействия служб различных ведомств с учётом анализа причин аварии на газопроводе;

3.10. АО «Газпром газораспределение Махачкала» провести внеочередные тренировочные занятия по локализации и ликвидации аварий с отработкой взаимодействия с различными службами;

3.11. АО «Газпром газораспределение Махачкала» пересмотреть производственную инструкцию по обслуживанию трасс наружных газопроводов с учётом анализа причин аварии на газопроводе;

3.12. Эксплуатирующей организации АО «Газпром газораспределение Махачкала» утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах.
Извлеченные уроки:

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения 
и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность 
в течение срока эксплуатации, своевременно проводить обход трассы газопровода, проводить обследование и диагностику подземных газопроводов.

[image: image2.jpg]





	Наименование организации:
	АО «Газпром газораспределение  Махачкала»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Подводящий подземный стальной газопровод высокого давления II категории (0,6 МПа) Ду 325 мм, расположенный в садоводческом обществе «Домостроитель» Ленинского района г. Махачкала, Республики Дагестан
	

	Вид аварии:
	Разрушение сооружений, выброс опасных веществ.
	

	Краткое описание аварии: 
В результате коррозионного процесса произошло  нарушение целостности подводящего подземного стального газопровода высокого давления II категории (0,6 МПа) диаметром 325 мм. 
в районе жилого дома № 1 «а» по ул. Юбилейная, 
с/т «Домостроитель» в поселке Новый Кяхулай, Ленинского района, г. Махачкала, с утечкой газа, вследствие чего образовалась газовоздушная смесь. Произошел взрыв.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
В результате взрыва газа пострадало имущество третьих лиц. 

Экономический ущерб составил 491,878 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1.  Нарушение целостности подводящего подземного стального газопровода высокого давления II категории 
(0,6 МПа) диаметром 325 мм, в результате: длительного периода эксплуатации, водонасыщенности грунта, нарушения изоляционного покрытия, высокой скорости коррозии (обусловленной сочетанием механизмов биокоррозии 
и ухудшение прочностных характеристик металла газопровода).
2. Организационные причины:

2.1. Не приняты меры, предупреждающие доступ к месту утечки газа посторонних лиц, а также меры, исключающие появление источников открытого огня;

2.2. Не утверждены границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах;

2.3. Эксплуатационная документация не составлена должным образом:
отсутствуют данные о средствах: ЭХЗ от коррозии, АСУТП;

не разработана маршрутная карта газопровода;

ремонтные работы, проводимые на газопроводе 
не оформлены записями в эксплуатационных журналах 
и паспорте газопровода;
2.4. Не проведены экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;
2.5. При эксплуатации надземных газопроводов эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг 
и устранение утечек природного газа.
	


[image: image1]