Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	30.11.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Провести аварийно-восстановительные работы;

3.2. Переоформить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II и III класса опасности;
3.3. Обеспечить ежедневный обход газопровода среднего давления Ду 108 мм проложенный по ул. Пионерская;

3.4. Составить проект на ликвидацию ветхого газопровода, провести реконструкцию подземного газопровода среднего давления Ду 108 мм проложенный по ул. Пионерская;
3.5. АО «Газпром газораспределение Назрань» провести выборочную проверку результатов обхода трасс газопроводов, по рапортам слесарей-обходчиков в 2017 году;
3.6. АО «Газпром газораспределение Назрань» до реконструкции обеспечить постоянный контроль за состоянием газопровода; 

3.7. Провести внеочередную аттестацию инженерно-технических работников РЭУ Сунженского района, занятых эксплуатацией данного газопровода (Начальник РЭУ Сунженского района, Главный инженер РЭУ Сунженского района, Начальник службы эксплуатации, Мастер РЭУ Сунженского района);

3.8. Подвергнуть к не очередной проверке знаний специалистов, которые были задействованы на данном участке газопровода;
3.9. АО «Газпром газораспределение Назрань» провести совещание со всеми техническими службами, участками по результатам материалов проверки комиссии;

3.10. Структурному подразделению КУ Ростехнадзора на совещании инспекторского состава довести результаты расследования данной аварии;

3.11. Довести до газораспределительной организации результаты расследования данной аварии.
Извлеченные уроки:

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения 
и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность 
в течение срока эксплуатации, своевременно проводить обход трассы газопровода, проводить обследование и диагностику подземных газопроводов.

[image: image2.jpg]=
o
=%
(2]
=
"
<
=%

b
=
<
M
o
=
s
=
O
X
N
b
=
n
]
=T

:Kopp03l‘10HHbl€ CBHIIIH HA TCJIC







	Наименование организации:
	АО «Газпром газораспределение  Назрань»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Подземный распределительный стальной газопровод среднего давления (Р≤0,3 МПа) 
Ду 108 мм, расположенный по ул. Пионерская, г. Сунжа, Республики Ингушетия
	

	Вид аварии:
	Неконтролируемый взрыв, выброс опасных веществ, повреждение, разрушение ТУ, нарушение режима работы.
	

	Краткое описание аварии: 
В результате коррозионного процесса произошло нарушение целостности подземного распределительного стального газопровода среднего давления (Р≤0,3 МПа)  Ду 108 мм, 
с утечкой газа, вследствие чего образовалась газовоздушная смесь в жилых домах. Произошел взрыв, частично разрушены жилые дома № 48, 55.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
В результате взрыва газа пострадали 3 человека, а также имущество третьих лиц. 

Экономический ущерб составил 9,22 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1.  Нарушение целостности распределительного подземного стального газопровода высокого давления (Р≤0,3 МПа), диаметром 108 мм, произошло вследствие  длительного периода эксплуатации при отсутствии катодно-химической защиты газопровода.
2. Организационные причины:

2.1. Не выполнение сотрудниками АО «Газпром газораспределение Назрань» своих должностных и производственных инструкций, связанных с проведением регламентных работ (при проведении обхода трасс подземных газопроводов и проведении обследования подземного газопровода);

2.2. Эксплуатация распределительного газопровода в нарушение правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления при наличии отрицательного результата экспертизы промышленной безопасности в заключении экспертной организации ОАО «Гипрониигаз»;

2.3. Эксплуатация подземного газопровода без электрохимической защиты.

	


[image: image1]