Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

# УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 01.09.2017 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ. 3.2. Руководителю АО «Газпром газораспределение Нальчик» разработать план мероприятий по приведению в соответствие с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и федерального законодательства в области промышленной безопасности поврежденного газопровода; 3.3. Руководителю АО «Газпром газораспределение Нальчик» издать приказ об утверждении плана-мероприятий по устранению причин и последствий аварии, предложенных комиссией по техническому расследованию и представить в КУ Ростехнадзора; 3.4. Начальнику отдела общепромышленного и горного надзора по КБР КУ Ростехнадзора по результатам технического расследования причин аварии, подготовить проведение рассмотрения материалов технического расследования причин аварии на техническом совещании КУ Ростехнадзора по КБР. Извлеченные уроки: Необходимо своевременно проводить мониторинг технического состояния сооружений на сетях газораспределения, выявлять проблемные участки газораспределительных сетей, принимать меры по недопущению аварийных ситуаций на газораспределительных сетях. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | АО «Газпром газораспределение Нальчик» |  |
| Ведомственная принадлежность: | ПАО «Газпром» |  |
| Место аварии: | Межпоселковый стальной газопровод высокого давления II категории (до 0,6 МПа) Ǿ 325/273 мм «Тырныауз- Эльбрус-Азау» |  |
| Вид аварии: | Выброс опасных веществ, повреждение, разрушение ТУ |  |
| Краткое описание аварии: В результате обильных проливных дождей изменилось русло реки Баксан, в районе п. Верхний Баксан, п. Нейтрино и п.Эльбрус, уровень воды в реке поднялся выше нормы на 4-7 метров, что на 1 метр выше уровня дорожного покрытия моста. Селевым потоком сорвало со стоек, порвало и загнуло по течению газопровод высокого давления II категории (до 0,6 МПа) диаметром Ǿ 273 мм, проложенного через речку Баксан, с последующим выходом газа в атмосферу без возгорания. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) Экономический ущерб составил 4951,37 тыс. руб. Пострадавших нет. В результате аварии от газоснабжения отключены 6 населенных пунктов (п. В.Баксан, п. Нейтрино, п. Эльбрус, п. Тегенекли, п. Байдаево, п. Терскол), газоснабжения лишились 1465 абонентов и 142 коммунально-бытовых объекта. 1. Технические причины аварии: 1.1. Механическое разрушение надземного стального газопровода высокого давления в результате природного катаклизма (селевой поток вызванный обильным проливным дождём, прорывом высокогорного озера и как следствие подъем уровня воды в реке Баксан). 2. Организационные причины: 2.1. В ходе проектирования и строительства газопровода «Тырныауз- Эльбрус-Азау» в Эльбрусском районе КБР, ОАО «ГАЗПРОМ» ООО «ГАЗНАДЗОР» Кавказским газотехническим центром (КГТЦ) не в полной мере учтены всевозможные природные явления, такие как подъем уровня горной реки с образованием корчехода, селевыми явления и изменение русла реки. |  |  |