Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	06.07.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. АО «Газпром газораспределение Тамбов» проработать причины, обстоятельства аварии и довести их до всего персонала АО «Газпром газораспределение Тамбов»;
3.3. АО «Газпром газораспределение Тамбов» через средства массовой информации осветить обстоятельства данной аварии;
3.4. ООО «ТАГАТ Автоматика» при проведении земляных работ обеспечить неукоснительное соблюдение требований «Правил охраны газораспределительных сетей».
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение срока эксплуатации.

[image: image3.jpg]



[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	АО «Газпром газораспределение Тамбов»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Подземный стальной распределительный газопровод высокого давления Ǿ325мм (в месте присоединения отвода Ǿ57мм, расположенный по адресу: 
г. Тамбов, ул. Советская, д. 194 
	

	Вид аварии:
	Выброс опасных веществ; повреждение разрушение ТУ
	

	Краткое описание аварии: 
При проведении земляных работ для прокладки водопровода методом ГНБ организацией ООО «ТАГАТ Автоматика» экскаватором JOHN DEER 325K был поврежден подземный стальной распределительный газопровод высокого давления Ǿ 325 мм в месте присоединения газопровода-отвода 
Ǿ 57 мм (тройника), с выбросом природного газа в атмосферу. Воспламенения газа не произошло.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии было отключено от газоснабжения 3500 абонентов и 26 коммунально-бытовых предприятия. 
Экономический ущерб составил 195,09 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Механическое разрушение наружного стального распределительного газопровода высокого давления клыком ковша экскаватора при проведении земляных работ для прокладки водопровода методом ГНБ.
2. Организационные причины:
2.1. Проведение работ в охранной зоне подземного газопровода без письменного разрешения организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.2. Не вызван представитель эксплуатирующей организации 
на место производства земляных работ в непосредственной близости от действующего газопровода.
	


[image: image1]