Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

# УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 27.03.2017 | 3.4. Провести мониторинг оборудования ГРП (ГРПБ) на предмет соответствия фактического технологического процесса эксплуатации, обеспечивающего получение заданных параметров сетей, решениям, определенным проектной документацией, с целью исключения фактов длительного приостановления использования сетевых участков и комплекса технических устройств без принятия организацией соответствующего решения, предусматривающего осуществление мероприятий, обеспечивающих их промышленную и экологическую безопасность, материальную сохранность и предотвращение их разрушения; 3.5. Провести экспертизу промышленной безопасности здания ГГРП по ул. Ленина в п. Чернь Чернского района Тульской области, после аварии. 3.6. Провести экспертизу промышленной безопасности (техническое диагностирование) газопроводов и технических устройств ГГРП по ул. Ленина в п. Чернь Чернского района Тульской области. 3.7. Провести проверку соответствия должностных и производственных инструкций положениям НТД. 3.8. Провести внеплановый инструктаж по безопасности персоналу АО «Газпром газораспределение Тула». 3.9. Провести внеочередную проверку знаний в ЦАК Ростехнадзора управляющего филиалом, главного инженера, начальника РЭС «Черньрайгаз», генеральному директору АО «Газпром газораспределение Тула». Извлеченные уроки: Недопустимо нарушать правила проведения газоопасных работ. Недопустимо длительное приостановление использования сетевого участка и комплекса технических устройств без принятия эксплуатирующей организацией соответствующего решения, предусматривающего осуществление мероприятий, обеспечивающих их промышленную и экологическую безопасность, материальную сохранность и предотвращение их разрушения. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | АО «Газпром газораспределение Тула» |  |
| Ведомственная принадлежность: | ПАО «Газпром» |  |
| Место аварии: | Головной газорегуляторный пункт (ГГРП) расположен на ул. Ленина в п. Чернь, Чернского района, Тульской области |  |
| Вид аварии: | Повреждение, разрушение ТУ |  |
| Краткое описание аварии: При проведении планового осмотра слесарем была установлена утечка газа с возгоранием в здании ГГРП. Утечка газа с последующим возгоранием произошла в результате срыва крана с резьбового соединения в месте соединения крана и импульсной трубки непосредственно в месте примыкания крана и контргайки. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) Пострадавших в результате аварии нет. В результате аварии были отключено от газоснабжения потребители п. Чернь. Экономический ущерб от аварии составил 242,5 тыс. руб. 1. Технические причины аварии: 1.1. Утечка газа с последующим возгоранием в головном газорегуляторном пункте (ГГРП) произошла по причине срыва крана с резьбового соединения в месте соединения крана и импульсной трубки в результате снижение усталостной прочности металла в месте резьбового соединения крана и импульсной трубки непосредственно в месте примыкания крана и контргайки. 2. Организационные причины: 2.1. Допущено длительное приостановление использования сетевого участка и комплекса технических устройств без принятия организацией соответствующего решения, предусматривающего осуществление мероприятий, обеспечивающих их промышленную и экологическую безопасность, материальную сохранность и предотвращение их разрушения; 2.2. Ненадлежащее осуществление производственного контроля в организации, выраженное в наличии длительных нарушений требований нормативных правовых актов, устанавливающих требования безопасности и правила ведения работ па опасном производственном объекте. Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ; 3.2. Обстоятельства и причины данной аварии довести до сведения персонала АО «Газпром газораспределение Тула». Результаты расследования аварии рассмотреть в АО «Газпром газораспределение Тула» для принятия решений, направленных па ликвидацию причин аварий; 3.3. Обеспечить эксплуатацию ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ, организацию и выполнение газоопасных работ в соответствии с требованиями ФНиП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"; |  |  |