Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	28.01.2017
	3.3. АО «Газпром газораспределение Черкесск» до окончания работ по диагностированию проводить ежедневный обход поврежденного участка газопровода с учетом 50-ти метровой зоны;

3.4. Провести внеочередную аттестацию заместителя исполнительного директора - главного инженера АО «Газпром газораспределение Черкесск»;
3.5. Провести внеочередную аттестацию работников, занятых эксплуатацией опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления АО «Газпром газораспределение Черкесск»;
3.6. АО «Газпром газораспределение Черкесск» рассмотреть результаты аварии со всеми техническими службами, участками по недопущению подобных случаев; 

3.7. Ответственным за осуществление производственного контроля, при проведении проверок состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов проводить выборочно проверку результатов обхода трасс газопроводов по рапортам обходчиков.;

3.8. АО «Газпром газораспределение Черкесск» при эксплуатации наружных газопроводов обеспечить мониторинг грунтовых условий (выявление пучения, просадки, оползней, обрушения, эрозии грунта и иных явлений), которые могут повлиять на безопасность эксплуатации наружных газопроводов;

3.9. АО «Газпром газораспределение Черкесск» установить периодичность обхода трасс подземных газопроводов 
с учетом состояния пучения, оползней, обрушения, эрозии грунта, времени года и других факторов;
3.10. Рассмотреть возможность снижения давления 
до окончания работ по диагностике поврежденного участка газопровода;

3.11. АО «Газпром газораспределение Черкесск» составить дополнительные планы и графики осмотра и приборного обследования подземных стальных газопроводов 
до получения результатов мониторинга грунта и других явлений, которые могут вызвать недопустимые напряжения 
в газопроводе.

Извлеченные уроки:

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения 
и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность 
в течение срока эксплуатации, своевременно проводить обход трассы газопровода, проводить обследование и диагностику подземных газопроводов.


	Наименование организации:
	АО «Газпром газораспределение  Черкесск»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Подводящий подземный стальной газопровод высокого давления, расположенный в районе жилого дома №11, по ул. Пушкина, аула Жако, Хабезского района, КЧР
	

	Вид аварии:
	Разрушение сооружений, выброс опасных веществ, неконтролируемый взрыв.
	

	Краткое описание аварии: 
В результате оползневого процесса и расширения земляных масс при воздействии низких температур произошло  нарушение целостности подводящего подземного стального газопровода высокого давления II категории (0,6МПа) диаметром 76 мм. к котельной ДК в районе жилого дома №11, по ул. Пушкина, а. Жако, произошла утечка газа, вследствие чего по адресу а. Жако, ул. М. Акова, д. 6, образовалась газовоздушная смесь. Произошел взрыв.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
В результате взрыва газа пострадало имущество третьих лиц. 

Экономический ущерб составил 72,82 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1.  Нарушение целостности подводящего подземного стального газопровода высокого давления II категории (0,6МПа) диаметром 76 мм, в результате наличия медленно текущего постоянно-переменного оползневого процесса 
и расширения земляных масс при воздействии низкой температуры, а так же сезонного промерзания грунта (0,83 м).
2. Организационные причины:

2.1. При эксплуатации наружных газопроводов эксплуатирующая организация не обеспечила мониторинг грунтовых условий (выявление пучения, просадки, оползней, обрушения, эрозии грунта и иных явлений), которые могут повлиять на безопасность эксплуатации наружных газопроводов.
2.2. Периодичность обхода трассы подземного газопровода в а. Жако установлена без учета состояния пучения, оползней, обрушения, эрозии грунта, времени года и других факторов.

2.3. При проверке состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов ответственными 
за организацию и осуществление производственного контроля не проверялись результаты контрольной проверки, проводимые мастерами служб по результатам обхода наружных газопроводов.
Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Провести аварийно-восстановительные работы;

3.2. АО «Газпром газораспределение Черкесск» провести внеочередное диагностирование поврежденного участка газопровода;
	


