Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

	Дата происшествия:
	30.03.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Провести экспертизу промышленной безопасности емкости теплоносителя, подвергнувшейся термическому воздействию.
2. Обеспечить проведение монтажа емкости теплоносителя в соответствии с рабочим проектом и инструкцией завода-изготовителя.
3. Провести внеочередную аттестацию  специалистов и работников организации.

4.  Обстоятельство и причины аварии довести до сведения специалистов  и работников организации.

Извлеченные уроки:

Недопустима эксплуатация емкости теплоносителя без проведения качественного технического диагностирования.

[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	АО «Отрадненский газоперерабатывающий завод»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «НК «Роснефть»
	

	Место аварии:
	Технологическая площадка установки деэтанизации 
	

	Вид аварии:
	пожар
	

	Краткое описание аварии: 

При запуске  остановившегося технологического оборудования после кратковременной посадки напряжения  и выполнения операций по восстановлению технологического процесса из емкости теплоносителя (керосин) произошел выброс паров керосина с  последующим самовоспламенением и пожаром.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Повреждены технические устройства, сооружения, попавшие в зону термического воздействия.

2. Пострадавших нет.
3. Экономический ущерб составил 66 000 руб.
Причины аварии:

1. Технические причины аварии:

1.1. Разгерметизация емкости с теплоносителем (керосин) в результате сквозной коррозии основного металла в околошовной зоне основания штуцера (фланца) люка-лаза корпуса емкости.

1.2. Самовоспламенение паров керосиновой фракции при попадании паров на нагретую поверхность емкости в районе верхнего люка-лаза.

2.Организационные причины аварии:
2.1. Не обеспечено качественное проведение неразрушающего контроля (УЗТ) патрубка люка-лаза емкости теплоносителя.

2.2. Не обеспечен контроль за степенью коррозионного износа емкости теплоносителя.

2.3. Неэффективность производственного контроля.


	


