Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	07.06.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. До возобновления работ ООО «Стройгазсервис» получить ордер на право производства земляных работ на территории городского поселения Большие Вяземы Одинцовского района Московской области;
3.3. ЦУ Ростехнадзора направить письмо в НП «Строительный Альянс Монолит» (саморегулирующая организация) о фактах нарушения ООО «Стройгазсервис» производства земляных работ при строительстве газопровода высокого давления;
3.4. ООО «Стройгазсервис» совместно с организацией ГУП МО «Мособлгаз» определить все места пересечения коммуникаций вблизи д. Горловка. По результатам разработать мероприятия по сохранности сетей;
3.5. Провести внеочередное приборное обследование газопроводов, расположенных вблизи д. Горловка, в том числе аварийных;
3.6. ГБУ «КРОЦ» при возобновлении работ вблизи действующего газопровода организовать ежедневный обход;
3.7. ООО «Стройгазсервис» провести внутрипроизводственное совещание с руководителями структурных подразделений, на котором обсудить результаты расследования аварии.
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение срока эксплуатации.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	ГБУ «КРОЦ»
	

	Ведомственная принадлежность:
	Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
	

	Место аварии:
	Подземный распределительный стальной газопровод высокого давления II категории (Р<0,6 МПа) Ду 219 мм, проложенный 
к котельной ГБУ «КОРЦ» и для газоснабжения ж/д д. Горловка, Одинцовского района.
	

	Вид аварии:
	Повреждение, разрушение ТУ
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении земляных работ по строительству ЦКАД строительной организацией ООО «Стройгазсервис» экскаватором «JCB 220» поврежден подземный распределительный стальной газопровод высокого давления II категории Р<0,6 МПа Ду 200, с выбросом природного газа в атмосферу. Воспламенения газа не произошло.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии было отключено от газоснабжения 13 жилых домов и котельная  ГБУ «КОРЦ». 
Экономический ущерб составил 1379,833 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Механическое разрушение наружного распределительного стального газопровода высокого давления зубом ковша экскаватора при проведении земляных работ по  строительству ЦКАД .
2. Организационные причины:
2.1. Проведение работ в охранной зоне подземного газопровода без письменного разрешения организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.2. Отсутствие строительного контроля и технического надзора со стороны подрядчика, за соблюдением требований безопасности при проведении земляных работ в охранной зоне газопровода;

2.3.  Начало проведения земляных работ без получения ордера на право производства работ на территории городского поселения Большие Вяземы Одинцовского района Московской области;
2.4. Начало проведения земляных работ без представителей Кубинской РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз»;

2.5. Начало проведения земляных работ без представителей эксплуатирующей организации ГБУ «КРОЦ»;

2.6. Не определено фактическое местоположение действующего газопровода в местах пересечения с вновь прокладываемым газопроводом.
	


