Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	14.02.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Результаты расследования аварии обсудить на техническом совещании руководителей и специалистов ГУП МО «Мособлгаз»;
3.3. Информацию о результатах технического расследования аварии разместить на официальном сайте ГУП МО «Мособлгаз»;
3.4. Направить информацию о факте аварии, происшедшей по вине: ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» и ООО «СтройГрупп» в соответствующие Саморегулируемые организации;
3.5. Направить информацию о выявленных нарушениях в Административно-​технический надзор Московской области;
3.6. Внести изменения в исполнительно-техническую документацию;
3.7. Направить письма в ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» и ООО «СтройГрупп» об обеспечении безопасного проведения дальнейших работ по реализации программы «Ремонтно-восстановительных работ объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных в собственность муниципальных образований Московской области от Министерства обороны РФ».
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность в течение срока эксплуатации.

[image: image3.jpg]


[image: image2.jpg]





	Наименование организации:
	ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ГУП МО «Мособлгаз»
	

	Место аварии:
	Подземный распределительный полиэтиленовый газопровод среднего давления (Р<0,1 МПа) Ду 160 мм, расположенный 
по адресу: Московская область, пос. Монино, ул. Комсомольская, д. 13.
	

	Вид аварии:
	Разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении земляных работ по капитальному ремонту наружных канализационных сетей от КК-839 до КК-11 в Щелковском районе Московской области в поселке Монино, строительной организацией ООО «СтройГрупп» экскаватором «JCB», поврежден подземный распределительный полиэтиленовый газопровод среднего давления Ду= 160 мм, с выбросом природного газа в атмосферу. Воспламенения газа не произошло.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии было отключено от газоснабжения ГРПБ №88 «Авиатор», УГРШ «Факел», 48 ДРП и 258 частных жилых дома. 
Экономический ущерб составил 1071,5 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Механическое разрушение наружного  распределительного полиэтиленового газопровода среднего давления зубом ковша экскаватора при проведении земляных работ в охранной зоне газопровода по капитальному ремонту  наружных канализационных сетей.
2. Организационные причины:
2.1.  Отсутствие проектной и исполнительной документации на существующие тепловые сети у собственника (Администрация городского поселения Монино);

2.2.  Проведение работ по капитальному ремонту с изменением плановых и высотных отметок;

2.3. Несанкционированное проведение строительной организацией ООО «СтройГрупп» земляных работ по строительству наружных канализационных сетей с применением землеройной техники в охранной зоне действующего распределительного полиэтиленового газопровода среднего давления Ду= 160 мм, без вскрытия шурфов, в местах пересечения с газопроводом, и без вызова представителя эксплуатационной организации;
2.4. Ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» Муниципального контракта в части осуществления контроля за производством работ субподрядной организацией.
	


[image: image1]