Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	03.05.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;

3.2. Результаты расследования аварии обсудить на техническом совещании руководителей и специалистов ГУП МО «Мособлгаз»;
3.3. Внести сведения о замене регуляторов давления газа в паспорт газорегуляторного пункта (ГРП; ШРП);
3.4. Провести инвентаризацию всех регуляторов типа РДК - 50/30 Н1 - 0,6 и РДКН-50-1,2-2 фирма-изготовитель ООО ПКФ «Экс-Форма» (г. Саратов), установленных в филиале ГУП МО «Мособлгаз» и составить график выполнения внепланового текущего ремонта, произвести внеплановый текущий ремонт;

3.5. Письмо по результатам расследования аварии направить изготовителю регуляторов - ООО ПКФ «Экс Форма», поставив вопрос о возможности дальнейшего использования в работе регуляторов данного типа, изготовленных в 2006-2007 годах;
3.6. Запросить в ООО ПКФ «Экс Форма» предоставления в ГУП МО «Мособлгаз» детальной инструкции по техническому обслуживанию выпускаемых заводом регуляторов давления газа, с указанием сроков замены мембран и резиновых уплотнений;
3.7. Усилить выходной контроль качества выпускаемых заводом-изготовителем регуляторов давления газа;
3.8. Усилить контроль за качеством выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию газового оборудования ГГРП, ГРП, ГРПБ и ШРП;
3.9. Издать приказ о наложении дисциплинарного взыскания на лиц, не обеспечивших должного контроля при проведении работ по текущего ремонту газового оборудования ШРП №153.
Извлеченные уроки:
При проведении  регламентных работ, по техническому обслуживанию газового оборудования ГГРП, ГРП, ГРПБ и ШРП,  неукоснительно выполнять весь комплекс работ, установленный производственными инструкциями  ГУП МО «Мособлгаз».
[image: image1.jpg]S T
e
FeEm

L
BT EE R el
AR 7 o L B e e
e e e o e T S

P e s e e e

P e e e

S ey, = L e
7 Al e by A T
e SRS e
—

-~
S
=
A





[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ГУП МО «Мособлгаз»
	

	Место аварии:
	«Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая филиала Балашихамежрайгаз» г. Балашиха, НП «Павлино», вблизи дер. Павлино
	

	Вид аварии:
	Нарушение режима работы
	

	Краткое описание аварии: 
В результате повышении выходного давления газа после регулятора давления РДКН-50-1.2-2 произошло срабатывание предохранительного запорного клапана при, однако клапан- отсекатель не обеспечил герметичного перекрытия выходного давления газа. Вследствие попадания в распределительный газопровод низкого давления и к потребителям 34 частных жилых дома НП «Павлино» среднего давления газа, выведены из работы газовые приборы в количестве: кран шаровой 1/2-24 шт; счетчик газа - 34 шт.; варочная панель - 2 шт.; плита газовая - 1шт. В частном жилом доме № 16 
ул. Троицкая произошёл хлопок газа, приведший к повреждению стен строения.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии было отключено от газоснабжения 34 частных жилых дома.

Экономический ущерб  составил 244,021 тыс. руб.

1. Технические причины аварии:
Повышение давления газа на выходе из регулятора РДКН-50-1,2-2. и отказ работы предохранительно-запорного клапана ШРП №153 произошел по совокупности следующих факторов:

1.1. Разрушение штока в месте крепления к рычагу клапана исполнительного механизма регулятора давления газа РДКН-50-1,2-2;
1.2. Порыв разгрузочной мембраны регулятора давления газа РДКН-50-1,2-2;

1.3. Деформация и износ рычага исполнительного механизма регулятора давления газа РДКН- 50-1,2-2;
1.4. Неплотное прилегание резинового уплотнения (частично вывернуто из посадочного места корпуса клапана - отсекателя) к седлу клапана-отсекателя регулятора давления газа РДКН- 50-1.2-22;
1.5. Повышенное трение в подвижных соединениях клапана-отсекателя регулятора давления газа РДКН-50-1.2-2, которое препятствовало его закрытию при давлении начала закрытия клапана-отсекателя, на которое он был настроен. 
2. Организационные причины:
2.1. Отсутствие в паспорте регулятора РДКН-50-1,2-2 информации о критериях определения износа сменных элементов регулятора, периодичности их замены и инструкции по проверке герметичности клапана-отсекателя (ПЗК), установленного в составе регулятора давления газа;
2.2. Не обеспечение надлежащего технического обслуживания клапана-отсекателя регулятора давления РДКН-50-1,2-2.
	


