Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	02.02.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Результаты расследования аварии обсудить на техническом совещании руководителей и специалистов ГУП МО «Мособлгаз»;
3.3. Информацию о результатах технического расследования аварии разместить на официальном сайте ГУП МО «Мособлгаз»;
3.4. Направить информацию о факте аварии, происшедшей по вине: ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» и ООО «Строй Развитие» в соответствующие Саморегулируемые организации;
3.5. Направить информацию о выявленных нарушениях в Административно-​технический надзор Московской области;
3.6. Внести изменения в исполнительно-техническую документацию;
3.7. Направить письма в ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» и ООО «Строй Развитие» об обеспечении безопасного проведения дальнейших работ по реализации программы «Ремонтно-восстановительных работ объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных в собственность муниципальных образований Московской области от Министерства обороны РФ».
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение срока эксплуатации.

[image: image3.jpg]



[image: image2.jpg]i . ¥
ol .







	Наименование организации:
	ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ГУП МО «Мособлгаз»
	

	Место аварии:
	Подземный распределительный стальной газопровод высокого давления II категории (Р<0,6 МПа) Ду 250, расположенный 
по адресу: Московская область, Пушкинский район, поселок Софрино-1.
	

	Вид аварии:
	Разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении земляных работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и сетей ливневой канализации строительной организацией ООО «Строй Развитие» экскаватором «Hyndai» поврежден подземный распределительный стальной газопровод высокого давления II категории Р<0,6 МПа Ду 250, с выбросом природного газа в атмосферу. Воспламенения газа не произошло.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии было отключено от газоснабжения 2 081 квартиры и 1 отопительная котельная. 
Экономический ущерб составил 1592,62 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Механическое разрушение наружного распределительного стального газопровода высокого давления зубом ковша экскаватора при проведении земляных работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и сетей ливневой канализации.
2. Организационные причины:
2.1. Отсутствие проектной и исполнительной документации на существующие тепловые сети у собственника (Администрация городского поселения Софрино);
2.2. Проведение работ по капитальному ремонту с изменением плановых и высотных отметок;

2.3. Несанкционированное проведение строительной организацией ООО «Строй Развитие» земляных работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и сетей ливневой канализации с применением землеройной техники в охранной зоне действующего распределительного стального газопровода высокого давления II категории 0,6 МПа Ду-250 мм, без вскрытия шурфов, в местах пересечения с газопроводом, и без вызова представителя эксплуатационной организации;
2.4. Ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» Муниципального контракта в части осуществления контроля за производством работ субподрядной организацией.
	


[image: image1]