Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	18.06.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Результаты расследования аварии обсудить на техническом совещании руководителей и специалистов ГУП МО «Мособлгаз»;
3.3. Информацию о результатах технического расследования аварии разместить на официальном сайте ГУП МО «Мособлгаз»;
3.4. Направить информацию о выявленных нарушениях в Административно-​технический надзор Московской области;
3.5. Внести изменения в исполнительно-техническую документацию;
3.6. Привести трассу газопровода в соответствие с требованиями Правил охраны газораспределительных сетей;
3.7. Обеспечить мероприятия по постановке на кадастровый учёт поврежденного газопровода высокого давления II категории;
3.8. Обеспечить передачу сведений о наличии и месте прохождения газопроводов, проходящих по территории городского поселения Краснозаводск;

3.9. Внести измерения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче ордеров на право производства земляных работ на территории городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в части порядка согласования выдаваемых ордеров с организациями, эксплуатирующими инженерные сети и коммуникации.

3.10. Направить материалы расследования в Администрацию Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение срока эксплуатации.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ГУП МО «Мособлгаз»
	

	Место аварии:
	Стальной подземный распределительный газопровод высокого давления II категории Р<0,6 МПа Ǿ108мм, расположенный 
по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, 
г. Краснозаводск, ул.Горького, д. 4.
	

	Вид аварии:
	Разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении земляных работ по планировке территории (организации площадки для занятий верховой ездой) частным лицом, экскаватором «ТВЭКС КЕ18» поврежден подземный распределительный стальной газопровод высокого давления II категории Р<0,6 МПа Ду 100, с выбросом природного газа в атмосферу. Воспламенения газа не произошло.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии было отключено от газоснабжения 453 квартиры, 69 частных жилых домов и 1 коммунально-бытовая котельная. 
Экономический ущерб составил 897,788 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Механическое разрушение наружного распределительного стального газопровода высокого давления зубом ковша экскаватора при проведении земляных работ по  планировке территории.
2. Организационные причины:
2.1. Проведение работ в охранной зоне подземного газопровода без письменного разрешения организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.2. Отсутствие строительного контроля и технического надзора со стороны подрядчика, за соблюдением требований безопасности при проведении земляных работ в охранной зоне газопровода;

2.3.  Нарушение в части формирования земельного участка через подготовку и утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
2.4. Отсутствие в кадастре объектов недвижимости каких-либо обременений, связанных с наличием на данном земельном участке газопровода высокого давления и его охранной зоны;
2.5. Проведение земляных работ в охранной зоне газопровода с применением механизмов без согласования с организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;
2.6. Отсутствие в административном регламенте предоставления муниципальной услуги по выдаче ордеров на право производства земляных работ на территории городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, порядка согласования выдаваемых ордеров на производство земляных работ с организациями, эксплуатирующими инженерные сети и коммуникации;
2.7. Отсутствие в месте производства работ опознавательных знаков прохождения трассы газопровода высокого давления.
	


