Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	14.07.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Провести внутрипроизводственное совещание с руководителями структурных подразделений, на котором обсудить результаты расследования аварии;
3.3. Дать распоряжение руководителям РЭС об усилении контроля за газопроводами, расположение которых попадает в зону реконструкции автомобильной дороги А-107 ММК в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 12.10.2005 № 735/40 «О мерах по строительству и реконструкции Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области»;
3.4. Направить уведомление о результатах расследования аварии в организацию ООО «СервисТеплоГаз», а так же в СРО «Объединение Строительных организаций Профессиональные Строители»;
3.5. Опубликовать на сайте ГУП МО «Мособлгаз» результаты расследования аварии.
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение срока эксплуатации.
[image: image1.jpg]





	Наименование организации:
	ГУП МО «Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ГУП МО «Мособлгаз»
	

	Место аварии:
	Полиэтиленовый распределительный газопровод высокого давления II категории (Р<0,6 МПа) Ду - 225 мм, 
проложенный в незастроенной части от ГРС Селятино до ГРПБ 
№ 46 ДСК им. Ларина и ШРП 
№№ 127; 143; 161; 165; 166.
	

	Вид аварии:
	Повреждение, разрушение ТУ
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении земляных работ по разработке траншеи для перекладки кабеля технической связи ООО «Газпром трансгаз Москва» организацией-субподрядчиком ООО «СервисТеплоГаз» ковшом экскаватора был поврежден подземный распределительный полиэтиленовый газопровод высокого давления II категории (Р<0,6 МПа) Ду-225 мм, с выбросом природного газа в атмосферу. Имел место выброс природного газа в атмосферу без воспламенения.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии было отключено от газоснабжения  ДСК им. Ларина - 43 ж.д.; СНТ Зеленая поляна - 25 ж.д.
Экономический ущерб составил 1004,17 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Механическое разрушение наружного распределительного полиэтиленового газопровода высокого давления Ду-225 мм зубом ковша экскаватора при проведении земляных работ по  разработке траншеи для перекладки кабеля технической связи ООО «Газпром трансгаз Москва».
2. Организационные причины:
2.1. Проведение работ в охранной зоне подземного газопровода без предварительного уведомления и письменного разрешения организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.2. Не вызван представитель эксплуатирующей организации 
на место производства земляных работ в непосредственной близости от действующего газопровода
	


