Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	26.07.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Владельцу АГЗС ИП Хахоков А.М. необходимо разработать план-мероприятий по приведению в соответствие с требованиями норм и правил поврежденных во время пожара технических и технологических устройств, а также по предотвращению возможного повторения подобных аварий при дальнейшей эксплуатации АГЗС;
3.3. Представить на утверждение в КУ Ростехнадзора экспертное заключение (провести экспертизу) на сосуд, техустройства и газопровод АГЗС на возможность дальнейшей эксплуатации после термического воздействия, либо провести монтаж вновь в соответствии с проектом;

3.4. Провести внеочередную аттестацию директора АГЗС ИП Хахоков А.М. и проверку знаний оператора АГЗС ИП Хахоков А.М.
Извлеченные уроки:

Недопустима эксплуатация АГЗС при использовании оборудования с отключенной или неисправной автоматикой безопасности.

Не допускать к работе неквалифицированный и необученный персонал.
[image: image1.jpg]s
¥

s

e "

dOTO Ne 11





[image: image2.jpg]





	Наименование организации:
	ИП Хахоков А.М.
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	Станция газозаправочная (автомобильная), расположенная по адресу: 
КБР, г. Нальчик, 
ул. Суворова, 129 «а».
	

	Вид аварии:
	Неконтролируемый взрыв
	

	Краткое описание аварии: 

В результате короткого замыкания произошла вспышка паров пропана в помещении насосной, а также последовавшего за ним гидравлического удара, приведшего к разрыву в рукаве для перекачки СУГ жидкой фазы. Произошел объемный выброс СУГ с последующим возгоранием и взрывом емкости для транспортировки и хранения СУГ. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
В результате аварии пострадал водитель газовоза. 

Экономический ущерб составил 695,44 тыс. руб.

1. Технические причины аварии:

1.1. Вспышка паров СУГ от электрической дуги короткого замыкания возникшего на кабеле питания электродвигателя;
1.2. Гидравлический удар, возникший в результате аварийного режима работы в электрическом двигателе;
1.3. Параметрический отказ технологической системы АГЗС.

2. Организационные причины:

2.1. Отсутствие должного контроля за эксплуатацией АГЗС со стороны ответственного за безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта;
2.2. Возможность без решения директора АГЗС (ответственного за безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта) провести сливо-наливные операции резервуара СУГ АГЗС.

	


