Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	27.03.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Ознакомить всех работников организации с результатами аварии;
3.3. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу о действиях при растопке котлов;
3.4. Провести внеплановую противоаварийную тренировку по темам: подготовка котла к растопке и розжиг горелок, ведение оперативно-диспетчерских переговоров;
3.5. Провести внеочередную экспертизу промышленной безопасности газопроводов в пределах котельной, водогрейного котла №1, здания и дымовой трубы котельной №24;

3.6. Провести внеочередную проверку знаний старшим операторам, операторам котельных, с проверкой практических навыков на соответствующей котельной;
3.7. Провести внеочередную проверку знаний начальникам управлений инженерных сетей и их заместителям (управлений инженерных сетей МУП УИС). начальникам смен котельных, начальникам смен ЦДС, начальникам котельных, начальникам участков (по котельным), мастерам (по котельным);
3.8. Пересмотреть список лиц имеющих право выдавать разрешение на пуск и останов котла.
Извлеченные уроки:

Неукоснительно выполнять требования производственных инструкций по эксплуатации котлов КВГМ-20.

Не допускать к работе неквалифицированный и необученный персонал.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	МУП «УИС»
	

	Ведомственная принадлежность:
	Кировское УИС МУП УИС
	

	Место аварии:
	Газифицированная котельная № 24, расположенная
по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 5/1.
	

	Вид аварии:
	Повреждение, разрушение ТУ
	

	Краткое описание аварии: 
В результате нарушения технологического процесса розжига котла  КВГМ 20-150 (регистрационный номер №76814)  произошел  взрыв газовоздушной смеси в топке котла.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии произошло  обрушение обмуровки котла, в верхней части оголилась экранная система, частично повреждены оконные рамы 
и остекление, обшивка фасада, разрушений трубной системы не обнаружено. 
Экономический ущерб составил 230,022 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

Неконтролируемый взрыв газовоздушной смеси, накопившейся в топке котла, произошел по причине нарушения технологического процесса пуска котла, проведенного в нарушении требований раздела 4.4 инструкции №402/24/Кир УИС по эксплуатации котла 
КВГМ-20.
2. Организационные причины:
2.1. Недостаточная подготовка оперативного персонала к действиям по регулированию нагрузки на котле, действиям по растопке котла, приведшие к аварии, связанной с повреждением обмуровки котла;
2.2. Допущено отступление от требований правил при эксплуатации, сетей газораспределения и газопотреоления, а именно: эксплуатация котла осуществлялась с нарушением требований производственных инструкций;
2.3. Недостаточный уровень организации и осуществления производственного контроля за состоянием промышленной безопасности на опасном производственном объекте, что выразилось в низком контроле за уровнем подготовки старшего оператора котельной Ершовой А.П. допущенной к самостоятельной работе.
2.4. Инструкция по эксплуатации котла КВГМ-20 не соответствует пункту 248 ФНиП «Правила № 116», в части выдачи разрешения на пуск котла. Разрешение на растопку котла выдается начальником смены ЦДС МУП УИС не назначенным распорядительным документом организации в качестве специалиста ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.
	


