Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	20.06.2017
	3.4. Провести внеплановый инструктаж операторам котельных, наладчикам приборов безопасности, слесарям ОАО «ВТС»;
3.5. Пересмотреть и переработать схемы КИПиА для обеспечения автоматического включения/отключения котлов, циркуляционных насосов;

3.6. Пройти внеочередную аттестацию требований ПБ в ТАК руководителю ОАО «ВТС», исполнительному директору, главному инженеру, начальнику отдела охраны труда, начальнику Затеречного ТР№3; начальнику ПТО;
3.7. Пройти внеочередную аттестацию на знание требований производственных инструкций слесарю КИПиА;
3.8. Разработать планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий по каждой котельной предприятия;
3.9. Провести техническое освидетельствование котлов, находящихся в эксплуатации сверх установленного производителями рабочего ресурса;
3.10. Установить порядок периодических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов, обеспечивающих содержание технологического оборудования котельных в работоспособном состоянии;
3.11. Обеспечить страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
Извлеченные уроки:

Не допускать эксплуатацию газоиспользующего оборудования с неисправными или отключенными приборами контроля и автоматикой безопасности.

Не допускать к работе неквалифицированный и необученный персонал.

[image: image3.jpg]



[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	ОАО «ВТС»
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	Котельная, расположенная по адресу: г. Владикавказ, Затеречный р-н, Кырджалийская ул., 27
	

	Вид аварии:
	Повреждение, разрушение ТУ; нарушение режима работы
	

	Краткое описание аварии: 
В результате остановки циркуляционного насоса и отказа автоматики безопасности произошел разрыв внутренней поверхности нагрева котла  КВа2,5 Гн, (зав. № 5).
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии произошло  разрушение здания котельной.
Экономический ущерб составил 164 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Остановка циркуляционного насоса, в результате чего прекратилась подача воды в котел;
1.2. Отказ автоматики безопасности БУРС-1 (не обеспечено прекращение подачи топлива по параметрам: а) давление воды (минимальное, максимальное), б) температура нагрева воды (аварийное)), в результате чего работа котла не была остановлена. При возникновении избыточного давления в рубашке котла произошел разрыв внутренней поверхности нагрева котла со стороны теплоносителя.
2. Организационные причины:
2.1. Не установлен порядок периодических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов, обеспечивающих содержание котлов в работоспособном состоянии;
2.2. Не разработаны программы выполнения планово-предупредительных ремонтов;
2.3. Не созданы условия неукоснительного выполнения специалистами требований ФНП, должностных и производственных инструкций;
2.4. Бездействие персонала при возникновении внештатной ситуации;
2.5. Не разработаны инструкции по безопасной эксплуатации

газоиспользующего оборудования и оборудования, работающего под избыточным давлением, с указанием общих требований безопасности, требований безопасности перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях и по окончанию работ.
Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;

3.2. Результаты расследования причин аварии довести до сведения всех работников ОАО «ВТС»;
3.3. Обеспечить неукоснительное соблюдение установленного режима рабочего дня;
	


[image: image1]