Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	07.06.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» проработать причины, обстоятельства аварии и довести 
их до персонала;

3.3. Обязать работников филиалов ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» незамедлительно (письменно) информировать руководителей филиала о выявляемых 
в охранных зонах газопроводов работах;

3.4. ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» через средства массовой информации осветить обстоятельства данной аварии и требования Правил охраны газораспределительных сетей;
3.5. ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» при выдаче разрешений на производство земляных работ 
в охранной зоне газораспределительных сетей требовать 
от всех организаций, обратившихся за разрешениями, представления документов, подтверждающих обучение 
и проверку знаний требований «Правил охраны газораспределительных сетей» у руководителей 
и специалистов, связанных с производством земляных работ;
3.6. ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» при выполнении работ по подготовке к подключению вновь построенных газопроводов, обеспечивать минимально возможное время нахождения во вскрытом состоянии действующих газопроводов;
3.7. ООО «Тепло-Строй» при проведении земляных работ обеспечить неукоснительное соблюдение требований «Правил охраны газораспределительных сетей».

Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения 
и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность 
в течение срока эксплуатации.
[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Распределительный подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления (Р<0,3 МПа) Ǿ 160х14,6 мм, расположенный 
на пересечении Московского пр. и ул. 45 Стрелковой дивизии, г. Воронеж.
	

	Вид аварии:
	Разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 
При проведении земляных работ по газификации котельной, организацией ООО «Тепло-Строй» был заключен договор 
с ОО «Союз», с целью уточнения местоположения газопровода, ручным способом с применением шанцевого инструмента (ломы, лопаты) вскрыт подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления (Р<0,3 МПа) Ǿ 160х14,6 мм.  Работы по обратной засыпке шурфа проведены некачественно, с течением времени в приямке скопились ТБО. В результате возгорания ТБО произошло повреждение газопровода с выбросом природного газа 
и воспламенением газовоздушной смеси.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате отключения аварийного участка газопровода подача газа потребителям 
не прекращалась.
Экономический ущерб составил 183,916 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Разрушение  распределительного полиэтиленового газопровода среднего давления в результате термического воздействия на тело трубы газопровода вследствие проведения земляных работ по газификации котельной.
2. Организационные причины:
2.1. Проведение работ в охранной зоне подземного газопровода без письменного разрешения организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.2. Не вызван представитель эксплуатирующей организации 
на место производства земляных работ в непосредственной близости от действующего газопровода.

	


