Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	09.05.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:
[image: image1.jpg]{




- реализовать план мероприятий по восстановлению участка подводного перехода в соответствии с требованиями нормативных документов с составлением исполнительной документации;

- выполнить рекомендации результатов технического диагностирования в части засыпки оголенных участков на проектную отметку и пригрузки трубопровода с помощью утяжелителей  в русловой части реки Колпакова.

[image: image2.jpg]



Извлеченные уроки: 
Не допустимо формальное отношение 
к должностным обязанностям в части организации производственного контроля и выполнения противопаводковых мероприятий.


	 
	ОАО «Камчатгазпром»
	

	Ведомственная принадлежность
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Участок магистрально-го газопровода «УКПГ – ГРС с. Соболево»  на 16 км + 110 м, подвод-ный переход 
р. Колп-акова 
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества;  разрушение 
	

	Краткое описание аварии: 
В режиме эксплуатации   газопровода  «УКПГ – ГРС с. Соболево»  произошло разрушение  трубной секции диаметром 219 мм  по сварному шву паводковыми водами с утечкой газа..
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет.

Экономический ущерб –    29 997  тыс. руб.
Причины аварии:
Технические причины аварии:
В результате сильного паводка, размытия берега и провисания участка трубопровода (около 5 м)  вследствие непроектных нагрузок (резонансные колебания и создания напряжения на трубной секции, превышающие расчетное сопротивление материала) при возникновении внешнего воздействия корневищем весом более
 0,35 т произошел разрыв газопровода в районе сварного шва.
Организационные причины аварии:

Эксплуатирующей организацией  не своевременно  произведена  засыпка оголенных участков на проектную отметку и пригрузка трубопровода с помощью утяжелителей  в русловой части р. Колпакова. 
ОАО «Камчатгазпром» не должным образом осуществлялся производственный контроль и не было обеспечено своевременное производство работ по укреплению подводного перехода согласно календарного плана
	


