Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	18.12.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Ознакомить с материалами расследования аварии работников АДС АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» и работников ООО «Газовик»;
3.3. Провести внеочередную проверку знаний диспетчера АДС АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»;
3.1. Привлечь к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей диспетчера АДС АО «Газпром газораспределение Сыктывкар».
Извлеченные уроки:
При проведении  регламентных работ, по техническому обслуживанию газового оборудования ГГРП, ГРП, ГРПБ и ШРП,  неукоснительно выполнять весь комплекс работ, установленный производственными инструкциями.

[image: image4.jpg]T e
.






[image: image2]

	Наименование организации:
	ООО «Газовик»
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	Газорегуляторный пункт шкафной, расположенный в районе дома № 62 по улице Домны Каликовой, г. Сыктывкар
	

	Вид аварии:
	Повреждение, разрушение ТУ
	

	Краткое описание аварии: 
В результате возникновения трещины в корпусе латунного муфтового шарового крана КШ-15 произошла разгерметизация его соединения на отводе от газопровода высокого давления перед регулятором давления РДСГ-1-1,2, по которому газ поступает на газогорелочный отопитель, установленный под корпусом шкафа, с последующим воспламенением газовоздушной смеси. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии были отключены 
от газоснабжения 10 индивидуальных жилых дома, 
3 многоквартирных (196 кв.), 6 котельных, 30 коммунально-бытовых предприятия, 36 ГРПШ, 1 ГРП.

Экономический ущерб  составил 153,029 тыс. руб.

1. Технические причины аварии:
1.1. Разрушение латунного муфтового шарового крана КШ-15 произошло в результате образования трещины 
в корпусе шарового крана. Газовоздушная смесь через отверстия подачи воздуха проникла к горелке обогревателя, произошло воспламенение. После чего пламя перекинулось внутрь шкафа к месту разгерметизации. Под воздействием пламени произошло расплавление силуминовых корпусов шаровых кранов, что еще более увеличило выход газа 
и способствовало развитию очага пожара. 
2. Организационные причины:
2.1. Отсутствуют.
	


[image: image1][image: image3.jpg]


