Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

# УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 10.08.2017 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ. 3.2. ООО «Газпром газораспределение Дагестан» при эксплуатации наружных газопроводов обеспечить мониторинг грунтовых условий (выявление оползней, обрушения, эрозии грунта и иных явлений, способствующих возникновению селевых потоков), которые могут повлиять на безопасность эксплуатации наружных газопроводов; 3.3. ООО «Газпром газораспределение Дагестан» рассмотреть возможность снижения давления на стальном газопроводе высокого давления Ǿ 89 мм на период эксплуатации по временной схеме, обеспечить ежедневный обход (осмотр); 3.4. ООО «Газпром газораспределение Дагестан» разработать проектную документацию на восстановление участка стального газопровода высокого давления Ǿ 89 мм с учетом проведенного мониторинга грунтовых условий, которые могут повлиять на безопасность эксплуатации наружных газопроводов; 3.5. ООО «Газпром газораспределение Дагестан» рассмотреть результаты аварии со всеми техническими службами, участками. Извлеченные уроки: Необходимо своевременно проводить мониторинг технического состояния сооружений на сетях газораспределения, выявлять проблемные участки газораспределительных сетей, принимать меры по недопущению аварийных ситуаций на газораспределительных сетях. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | ООО «Газпром газораспределение Дагестан» |  |
| Ведомственная принадлежность: | ПАО «Газпром» |  |
| Место аварии: | Надземный стальной газопровод высокого давления II категории (до 0,6 МПа) диаметром 89 мм, расположенный в с. Доргели, Карабудахкентского района, Республики Дагестан проход через речку «Параул-Озень» |  |
| Вид аварии: | Повреждение, разрушение ТУ |  |
| Краткое описание аварии: В результате ливневых дождей и схода селевого потока произошло повреждение газопровода высокого давления II категории (до 0,6 МПа) диаметром Ǿ 89 мм, проложенного через речку «Параул-Озень» в с. Доргели, с последующим выходом газа в атмосферу без возгорания. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) Экономический ущерб составил 20,5 тыс. руб. Пострадавших нет. В результате аварии от газоснабжения отключены н.п. Новые планы (100 абонентов). 1. Технические причины аварии: 1.1. Механическое разрушение надземного стального газопровода высокого давления в результате ливневых дождей и схода селевого потока (снесено потоком 20 метров газопровода, повреждено 100 метров газопровода). 2. Организационные причины: 2.1. Отсутствуют. |  |  |