Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	03.05.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Материалы технического расследования аварии довести до всех структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Казань» ПАО «Газпром»;
3.3. Руководству ООО «Газпром трансгаз Казань» ознакомить под роспись с Актом расследования причин аварии специалистов предприятия;
3.4. ООО «Газпром трансгаз Казань» определить в установленном порядке границы охранных зон газораспределительных сетей Елабужского муниципального района;
3.5. ООО «Газпром трансгаз Казань» разработать мероприятия по недопущению повреждения газопровода в охранных зонах и представить в Приволжское управление Ростехнадзора;
3.6. ООО «Газпром трансгаз Казань» провести экспертизу промышленной безопасности восстановленного участка газопровода;

3.7. ОАО «РЖД» материалы технического расследования довести до структурных подразделений;

3.8. Провести внеплановый инструктаж работникам ОАО «РЖД» по причинам и обстоятельствам аварии;
3.9. Издать приказ по ОАО «РЖД» по результатам расследования данной аварии, с привлечением виновных лиц к дисциплинарной ответственности и представить в Приволжское управление Ростехнадзора.

Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение срока эксплуатации.
[image: image1.jpg]





	Наименование организации:
	ООО «Газпром трансгаз Казань»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	«Сеть газоснабжения Елабужского района, в том числе межпоселковая» трасса межпоселкового ПЭ газопровода среднего давления Ǿ110 мм «Мальцево-Луговое»
	

	Вид аварии:
	Разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 
При проведении земляных работ по перемещению недействующих опор структурным подразделением Куйбышевской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго ОАО «РЖД» бурильно-крановой установкой на базе ГАЗ 3808 поврежден подземный распределительный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р<0,3 МПа Ду 110, с выбросом и последующим воспламенением газовоздушной смеси.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии было отключено от газоснабжения 123 жилых домов и ЗАО «Санаторий «Радуга». 
Экономический ущерб составил 36,6 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Механическое разрушение наружного распределительного  полиэтиленового газопровода среднего давления бурильной установкой при проведении земляных работ по  перемещению недействующих опор .
2. Организационные причины:
2.1. Проведение работ в охранной зоне подземного газопровода без письменного разрешения организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.2. Не вызван представитель эксплуатирующей организации 
на место производства земляных работ в непосредственной близости от действующего газопровода;
2.3. Границы охранных зон эксплуатирующей организацией не оформлены в установленном порядке;

2.4. Не осуществляется со стороны руководителей и специалистов ОАО РЖД контроль за использованием транспортных средств и поставленных руководством заданий;

2.5. Не исполняются трудовые обязанности, возложенные на работников, не соблюдается дисциплина труда.
	


