Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	31.08.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Материалы технического расследования аварии довести до всех структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Казань», ознакомить под роспись с Актом расследования причин аварии специалистов предприятия;

3.3. ООО «Газпром трансгаз Казань» провести экспертизу промышленной безопасности восстановленного участка газопровода;
3.4. Руководству ООО «Спецстройсервис» ознакомить под роспись с Актом расследования причин аварии специалистов предприятия, провести внеплановый инструктаж работникам по причинам и обстоятельствам аварии;
3.5. Издать приказ по ООО «Спецстройсервис» 
по результатам расследования данной аварии, 
с привлечением виновных лиц к дисциплинарной ответственности и представить в Приволжское управление Ростехнадзора;
3.6. Материалы технического расследования аварии довести до всех структурных подразделений Обособленного подразделения «Казанское УСК» ООО «Транснефть Надзор», ознакомить под роспись с Актом расследования причин аварии специалистов организации.

Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения 
и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность 
в течение срока эксплуатации.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]o






	Наименование организации:
	ООО «Газпром трансгаз Казань»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Участок межпоселкового полиэтиленового газопровода высокого давления II категории (Р<0,6 МПа) 
Ǿ 225 мм, расположенного 
в 500 метрах от ограждения АГРС  «Каргалинский» в Чистопольском районе, Республики Татарстан
	

	Вид аварии:
	Разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 
При проведении земляных работ по прокладке кабельной линии 6 кВ МНПП «Альметьевск-Н.Новгород» уч. ПС «Михайловка» - р. Кама 96,3 км - 161,2 км, организацией 
ООО «Спецстройсервис» методом направленного бурения, 
с применением установки для горизонтального направленного бурения FDP-20, принадлежащей ООО «ГНБ-Сервис», поврежден межпоселковый полиэтиленовый газопровод высокого давления II категории (Р<0,6 МПа) Ǿ 225 мм, 
с выбросом природного газа без воспламенения.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии было отключено от газоснабжения 371 жилых домов в  Чистопольском районе. 
Экономический ущерб составил 169,99 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Механическое разрушение  межпоселкового полиэтиленового газопровода высокого давления  бурильной установкой при проведении земляных работ по прокладке кабельной линии.
2. Организационные причины:
2.1. Проведение работ в охранной зоне подземного газопровода без письменного разрешения организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.2. Не вызван представитель эксплуатирующей организации 
на место производства земляных работ в непосредственной близости от действующего газопровода;
2.3. Не был получен ордер на проведение земельных работ;
2.4. Не представлен проект производства работ 
по строительству кабельной линии, учитывающий последовательность работ по раскопке траншеи для укладки кабельной трассы и проведением работ с бурильной установкой;

2.5. Не обеспечено проведение строительно-монтажных работ с соблюдением проекта;

2.6. Филиалом «Самарагипротрубопровод» АО «Институт 
по проектированию магистральных трубопроводов» в рамках осуществления авторского надзора, внесены изменения 
в проект без пересчета профиля пересечения КЛ-6кВ 
с газопроводами;

2.7. ООО «Транснефть Надзор» (обособленное подразделение «Казанское УСК») не обеспечен строительный контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства.


	


