Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	28.08.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Эксплуатирующей организации ООО «ЛАМ» провести анализ организационных причин аварии на совещании с участием руководителей и специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию сети газопотребления;
3.3. ООО «ПетербургГаз» провести дополнительный инструктаж работников, осуществляющих техническое обслуживание (обходы) наружных газопроводов, с учетом анализа обстоятельств данной аварии.
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение работ в охранной зоне газопровода без предварительного уведомления эксплуатационной организации;
Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность в течение срока эксплуатации.

[image: image4.jpg]




[image: image2]


	Наименование организации:
	ООО «ЛАМ»
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	Подземный полиэтиленовый газопровод  среднего давления (Р≤0,3 МПа) Ǿ315x28 мм, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволжский р-н, массив Кудрово, уч. 2
	

	Вид аварии:
	Разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении работ по благоустройству территории организацией ООО «Техэнергоком Плюс» (на основании договора подряда с ООО «МАВИС-СТРОЙ») выполнялся завоз песка, щебня и грунта тяжелой техникой в охранной зоне подземного полиэтиленового газопровода  среднего давления (Р≤0,3 МПа) Ǿ315x28 мм, в результате чего был поврежден ковер задвижки VAG Ду 50 на отводе данного газопровода со смещением штока привода задвижки и деформацией сварного шва на переходе 110-63 мм перед задвижкой. Имело место выброс природного газа в атмосферу без последующего воспламенения газовоздушной смеси.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии было отключено от газоснабжения 8 крышных котельных. 
Экономический ущерб составил 126,726 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Механическое разрушение наружного подземного полиэтиленового газопровода среднего давления в результате наезда тяжелой техники при проведении работ по благоустройству территории. 
2. Организационные причины:
2.1. В ходе проведения работ по благоустройству территории организация ООО «Техэнергоком Плюс» нарушила требования «Правил охраны газораспределительных сетей», а именно: до начала производства работ (организации проезда транспорта, доставляющего грунт к месту проведения работ по благоустройству) в охранной зоне газопровода не уведомила письменно не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ эксплуатационную организацию – ООО «ЛАМ».
	


[image: image1][image: image3.jpg]


