Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	02.06.2017 в 03:05
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

По результатам технического расследования аварии издать приказ по УГПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», определяющий меры по устранению причин и последствий аварии, по обеспечению безаварийной и стабильной работы опасного производственного объекта.
Извлеченные уроки:

Своевременно производить продление срока безопасной эксплуатации технических устройств.
[image: image1.jpg]i
————yiy

—

e






	Наименование организации:
	Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми"
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО НК «Лукойл»
	

	Место аварии:
	Участок магистрального газопровода «Уса-Печора».
	

	Вид аварии:
	Разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 

Произошло разрушение трубопровода (диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм), цеха эксплуатации газопроводов Усинского ГПЗ.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

Экономический ущерб от аварии составил 26,2 тыс. руб.
Технические причины аварии:
Минимальная остаточная толщина стенки в месте разрыва трубопровода от 0,6мм до 1,2 мм и в зоне нижней образующей на участке от ПК00 до ПК00+13 не позволяющая соблюдать условия прочности при разрешенном рабочем давлении 16 кгс/см2. 
Организационные причины аварии:
Отсутствие должного производственного контроля за проведением экспертизы промышленной безопасности и выполнением технического диагностирования газопроводов (нефтепроводов) работником эксплуатирующей организации.
	


