Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

	Дата происшествия:
	05.10.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Обстоятельства и причины аварии довести до сведения специалистов  и работников организации.

2. Провести экспертизу промышленной безопасности технических устройств, сооружений, подвергшихся воздействию высоких температур и ударной волны.
3. Пересмотреть внутренние документы организации, касающиеся технического обслуживания  и ремонта резервуаров , оборудования и зданий, эксплуатируемых на площадке товарно-сырьевого производства.
3. Провести внеочередную аттестацию  специалистов и работников эксплуатирующей и подрядной организаций.

Извлеченные уроки:

Недопустимо нарушение порядка подготовки и проведения огневых работ. 
[image: image1.jpg]





	Наименование организации:
	ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Лукойл»
	

	Место аварии:
	резервуар площадки товарно-сырьевого производства 
	

	Вид аварии:
	взрыв
	

	Краткое описание аварии: 

При выполнении подрядной организацией монтажных и сварочных работ на резервуаре, предназначенном для хранения бензина, с целью оснащения резервуара системой пенотушения произошел его взрыв с последующим возгоранием.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Разрушен резервуар, повреждены технологические трубопроводы обвязки резервуара, деформированы металлические конструкции технологических трубопроводов и кабельной эстакады, попавшие в зону горения.
2. Смертельно травмированы четверо работников подрядной организации..
3. Экономический ущерб составил 2 млн.500 тыс.рублей.
Причины аварии:

1. Технические причины аварии:
1.1.причиной взрыва и разрушения резервуара явилось воспламенение газовоздушной среды, образовавшейся внутри резервуара, камеры пенотушения и сухотруба при проведении огневых работ.

Образованию газовоздушной среды способствовало наличие в резервуаре мертвого остатка бензина, и при отсутствии герметичности между резервуаром и камерой низкократной пены (КНП-20) взрывоопасная смесь попала в трубопровод пенотушения (сухотруб), на котором проводились сварочные работы.

2.Организационные причины аварии:

2.1. нарушение порядка организации и безопасного проведения огневых работ; 
2.2. выполнение огневых работ на оборудовании, не указанном в наряде-допуске.

2.3. отсутствие контроля за выполнением огневых работ со стороны эксплуатирующей организации.
	


