Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	21.08.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3. Проведение аварийно-восстановительных работ:
3.1. Установлено место повреждения (разрыва) газопровода с характерными следами механического воздействия;  

3.2. Разработана траншея (размер траншеи 3х10м) до ближайших сварных стыков  от месту порыва, в обе стороны от места повреждения;
3.3. Произведена проверка сварных стыков газопровода радиографическим методом специалистами ПИЛ АО «Арктикнефтегазстрой», после получения положительного результата произведена врезка катушки D-108, L-4,5 м. Произведен визуальный и измерительный контроль сварных стыков врезанной катушки. Восстановлена изоляция. Проведена контрольная опрессовка газопровода;
3.4. Произведена засыпка траншеи и проведен пуск газа в газопровод. 
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с эксплуатирующей организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение срока эксплуатации.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]





	Наименование организации:
	ООО «НадымЖилКомсервис»
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	Подземный стальной газопровод среднего давления Р<0,3 МПа 
Ǿ 108 мм, расположенный по адресу: ЯНАО, г. Надым, в/г СУ-943 (Аэропорт) в районе маг. «Самур»
	

	Вид аварии:
	Разрушение сооружений
	

	Краткое описание аварии: 
При проведении работ по сносу зданий и сооружений работником ООО «Ямалрегионснаб» были самовольно произведены земляные работы в охранной зоне газопровода, в результате чего ковшом гусеничного экскаватора Doosan-340 был поврежден подземный стальной газопровод среднего давления Ǿ 108 мм. Имел место выброс природного газа 
в атмосферу с последующим возгоранием газовоздушной смеси.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии от газоснабжения  была отключена  котельная СУ-943 (подача горячей воды потребителям).
Экономический ущерб составил 100 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Механическое разрушение подземного стального газопровода среднего давления диаметром 108 мм  ковшом экскаватора при проведении земляных работ по   сносу зданий и сооружений;
2. Организационные причины:
2.1. Проведение работ в охранной зоне подземного газопровода без предварительного уведомления и письменного разрешения организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.2. Не вызван представитель эксплуатирующей организации 
на место производства земляных работ в непосредственной близости от действующего газопровода;

2.3. Отсутствие на опознавательном знаке информации о диаметре газопровода, давлении газа в нем, глубине залегания газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, телефонных номерах аварийно-спасательной службы организации, эксплуатирующей этот участок газопровода, и другие сведения;
2.4. Самовольное проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без соответствующего разрешения. Муниципальный контракт не предусматривал выполнение каких-либо земляных работ при проведении работ по сносу зданий и сооружений аварийного жилого фонда, расположенного по адресу ЯНАО, г. Надым, в/г СУ-943.
	


