Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

	Дата происшествия:
	11.01.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Внести изменения в проектную документацию по усовершенствование  схемы промывки насосных агрегатов.

2. Обеспечить постоянный контроль со стороны ответственных лиц за подготовку и проведение газоопасных работ.

3. Провести внеочередную аттестацию  специалистов и работников организации.

4.Обстоятельство и причины аварии довести до сведения специалистов  и работников организации.

Извлеченные уроки:

Недопустимо нарушение порядка организации и проведения  газоопасных работ.


[image: image1.png]





	Наименование организации:
	ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «НК «Роснефть»
	

	Место аварии:
	Насосная вакуумного блока  установки первичной переработки нефти
	

	Вид аварии:
	пожар
	

	Краткое описание аварии: 

При выполнении подготовительных работ на насосе  вакуумного газойля к проведению на нем газоопасной работы произошел выброс промывочной жидкости (дизельное топливо) с последующим возгоранием от горячей поверхности обвязки насоса, перекачивающего нефтепродукт с  температурой 350 оС.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Повреждены теплоизоляция трубопроводов, кабельные лотки, электропроводка, огнезащитное покрытие металлоконструкций, попавшие в зону термического воздействия.

2. Пострадавших нет.
3. Экономический ущерб составил 273 тыс. руб.
Причины аварии:

1. Технические причины аварии:

Нарушена проектная схема промывки насоса, которая не обеспечила полное удаление перекачиваемой среды из полости насоса.

2.Организационные причины аварии:
Неудовлетворительная организация и проведение работ по подготовке насоса к выполнению газоопасных работ, предусмотренных нарядом-допуском на выполнение газоопасных работ.


	


_1557231410

