Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	27.09.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ:
3.2. ООО «СВГК» провести экспертизу промышленной безопасности поврежденного газопровода, в связи 
с отсутствием в технической документации данных о сроке службы газопровода;

3.3. ООО «СВГК» необходимо провести профилактические и разъяснительные мероприятия, в том числе в СМИ, с целью недопущения производства земельных работ в охранных зонах газораспределительных сетей, 
во избежание повреждения газопроводов и причинения вреда населению, окружающей среде.
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с эксплуатирующей организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения 
и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность 
в течение срока эксплуатации.
[image: image1.jpg]g
N
™~
<)
N

b

g

S
S
~N





[image: image2.jpg]





	Наименование организации:
	ООО «СВГК»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ООО «СВГК»
	

	Место аварии:
	Подземный стальной газопровод высокого давления II категории (Р<0,6 МПа) Ǿ 325 мм, расположенный по адресу: 
г.о. Чапаевск, ул. П. Люпаева, 
в районе д. 12.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасных веществ; повреждение, разрушение ТУ.
	

	Краткое описание аварии: 
При проведении земляных работ по разработке траншеи неустановленным лицом, электроинструментом (болгарка) поврежден подземный распределительный стальной газопровод высокого давления II категории (Р<0,6 МПа) 
Ǿ 325 мм, с выбросом природного газа в атмосферу. Воспламенения газа не произошло.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии от газоснабжения отключено ГРП, 2 ШРП, а также  937 жилых домов в пос. Титовка, г.о. Чапаевск.
Экономический ущерб составил 43,237 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Механическое  повреждение подземного стального газопровода высокого  давления диаметром 325 мм   электроинструментом при проведении земляных работ 
по разработке траншеи от жилого дома № 12 
по ул.  П. Люпаева в сторону водовода, проложенного параллельно газопроводу. При помощи электроинструмента был произведен сквозной рез в теле газопровода длинной 
10 см, из которых 5 см – сквозной прорез.
2. Организационные причины:
2.1. Проведение работ в охранной зоне подземного газопровода без предварительного уведомления 
и письменного разрешения организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.2. Не вызван представитель эксплуатирующей организации 
на место производства земляных работ в непосредственной близости от действующего газопровода.
	


