Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	06.08.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Провести внеочередную аттестацию на знание общих требований промышленной безопасности руководителю 
ООО «Техно​газсервис» в ЦАК Ростех​надзора;
3.3. Провести внеочередную аттестацию мастеру АГЗС 
ООО «Техногазсервис» на знание общих требований промышленной безопасности, требований «Правил про​мышленной безопасности опасных произ​водственных объектов, на которых исполь​зуется оборудование, работающее под из​быточным давлением» 
и требований «Пра​вил безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива» в ТАК Ростех​надзора;

3.4. Произвести внеочередную проверку знаний требований должностных и производствен​ных инструкций у персонала ООО «Техно​газсервис»;
3.5. Проинформировать сотрудников ООО «Техногазсервис» 
о причинах и послед​ствиях аварии;

3.6. Оборудовать объекты ООО «Техногазсер​вис» системами видеонаблюдения и хране​ния видеоинформации;

3.7. Оборудовать объекты ООО «Техногазсер​вис» датчиками контроля загазованности по периметру резервуарных установок с выво​дом на щиты управления и включения 
их в цепи блокировок;

3.8. Оборудовать сосуды, работающие под из​быточным давлением 1 МПа автоматиче​ской защитой, обеспечивающей отключе​ние насосов для перекачки СУГ из автоци​стерны в резервуары (создающих макси​мальное давление 1,6 МПа) при превыше​нии давления в сосуде выше 1 МПа.
Извлеченные уроки:

Недопустима эксплуатация АГЗС при использовании оборудования с отключенной или неисправной автоматикой безопасности.

Не допускать к работе неквалифицированный и необученный персонал.
[image: image1.jpg]





	Наименование организации:
	ООО «Техногазсервис»
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	Станция газозаправочная (автомобильная), расположенная по адресу: 
г. Новоалтайск, ул. Переездная, 33.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасных веществ, повреждение, разрушение ТУ.
	

	Краткое описание аварии: 

В результате неисправности датчиков уровня заполнения резервуарной установки и отсутствии контроля со стороны обслуживающего персонала АГЗС произошла объемная утечка СУГ через ПСК, установленный на редукционной колонке. Растекание жидкой фазы СУГ по рельефу местности произошло в сторону летнего кафе, расположенного в 100 м от АГЗС, с последующим возгоранием (взрывом). 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
В результате аварии пострадало 4 человека, один из них скончался. 

Экономический ущерб составил 1100 тыс. руб.

1. Технические причины аварии:

1.1. Неисправность в работе датчиков контроля уровня заполнения резерву​арной установки, что является следствием отсутствия контроля со стороны тех​нического руководителя АГЗС и нарушением требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных произ​водственных объектов», п. 89 Федеральных норм и правил в области промыш​ленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций га​зомоторного топлива», утверждены приказом Ростехнадзора от 11.12.2014 № 559, либо умышленное отключение автоматики безопасности неустановленным ли​цом из персонала АГЗС, находившегося на смене.
2. Организационные причины:

2.1. Отсутствие контроля за групповой резервуарной установкой со стороны персонала АГЗС при сливе жидкой фазы СУГ в резервуары, что является след​ствием того, что лицо, ответственное за проведение газоопасных работ (сливо​наливные операции) не обеспечило правильность 
и полноту принятых мер без​опасности, что является нарушением требований ч.1 ст. 9 Федерального закона 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ​ственных объектов», п. 141 Федеральных норм и правил в области промышлен​ной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.12.2014 № 559.
	


