Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	17.03.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:
1. Оснастить наконечник наливной измерительного комплекса датчиком предельного уровня и узлом крепления для фиксации в горловине бензовоза.

2. Обеспечить экспертизу промышленной безопасности комплекса измерительного АСН.
3. Ознакомить работников нефтебазы с материалами расследования аварии.

4. Организовать обучение и проверку знаний персонала.

5. Направить на внеочередную аттестацию руководителей организации в Центральную аттестационную комиссию.
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение операций по наливу нефтепродуктов в автоцистерны при нарушении конструкции комплекса, предназначенного для автоматизированного налива.

[image: image1.jpg]3 e
3 -0 \\E" N o
| e -~ >

o

UN 1 ]
1 W+ TN B
- - Ea

- Ay

) )
bt

AN
) | ¥/

- —
"E_i\ |

@ A

LR Y
- y \i; \\‘,!
EO [ 5

VA
92|

KAMAZ






	Наименование организации:
	ПАО «Бурятнефтепродукт»
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ
	

	Краткое описание аварии: 

При наливе бензина в автоцистерну произошло переполнение отсека автоцистерны с розливом бензина в количество 4000 тонн.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1.Общая площадь загрязненной территории составила 90 м2.
2. Экономический ущерб от аварии с учетом экологического ущерба 141 тыс руб.
3. Пострадавших нет.
 Причины аварии:
1.Техническая причина:
Наливной наконечник измерительного комплекса не укомплектован датчиком предельного уровня, предназначенным для автоматического отключения процесса налива без участия оператора и водителя.
2. Организационные причины аварии: 
2.1. допуск к работе на опасном производственном объекте лиц, не удовлетворяющих квалификационным требованиям;

2.2. отсутствие производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

	


