Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	20.07.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. До возобновления работ физическому лицу получить ордер на право производства работ на территории городского округа Домодедово Московской области;
3.3. ЦР «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» совместно с ГУП МО «Мособлгаз» определить места пересечения коммуникаций, по результатам разработать мероприятия по сохранности сетей;
3.4. ЦР «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» провести внеочередное приборное обследование газопроводов высокого давления;
3.5. ЦР «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» при возобновлении работ вблизи действующего газопровода организовать ежедневный обход;
3.6. ЦР «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» получить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;
3.7. ЦР «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» провести экспертизу промышленной безопасности на подземный газопровод высокого давления, с целью продления срока службы газопровода.
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение срока эксплуатации.

[image: image4.jpg]




[image: image2]


	Наименование организации:
	ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»
	

	Ведомственная принадлежность:
	Министерство внутренних дел Российской Федерации
	

	Место аварии:
	Стальной распределительный газопровод высокого давления 
I категории (Р<1,2 МПа) Ду - 108 мм, 
расположенный в Московской обл., г.о. Домодедово, 63-й км Каширского шоссе.
	

	Вид аварии:
	Повреждение, разрушение ТУ
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении земляных работ по установке забора физическим лицом при помощи арендованного экскаватора Zaxis 12 был поврежден подземный распределительный стальной газопровод высокого давления I категории 
(Р<1,2 МПа) Ду-100 мм, с выбросом природного газа 
в атмосферу без воспламенения.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии было отключено от газоснабжения 47 жилых дома СНТ «Машенька» 
и отопительная котельная  ЦР «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве».
Экономический ущерб составил 1097,948 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Механическое разрушение наружного распределительного стального газопровода высокого давления Ду-108 мм зубом ковша экскаватора при проведении земляных работ по установке забора.
2. Организационные причины:
2.1. Проведение работ в охранной зоне подземного газопровода без предварительного уведомления и письменного разрешения организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.2. Не вызван представитель эксплуатирующей организации 
на место производства земляных работ в непосредственной близости от действующего газопровода;
2.3. Проведение работ без получения ордера на право производства работ на территории городского округа Домодедово Московской области;


	


[image: image1][image: image3.jpg]


