Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	04.09.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:
     Провести необходимые работы по подготовке участка магистрального газопровода-отвода к ГРС г. «Железногорск»            2 нитка, 16,8 - 29 км к проведению внутритрубной диагностике 
с целью определения возможности его дальнейшей безопасной эксплуатации (оборудование временными камерами пуска-приема средств очистки и диагностики);

      провести комплексное электрометрическое обследование технического состояния средств ЭХЗ на участке газопровода 
к ГРС г. «Железногорск» силами специализированной организации;

      повысить требования по осуществлению мониторинга технического состояния магистрального газопровода - отвода 
к ГРС г. «Железногорск» 2 нитка, 16,8 - 29 км методом обходов
и воздушного патрулирования с применением средств контроля утечек газа. Рассмотреть вопрос об увеличении периодичности осмотров;
      направить на внеочередную аттестацию в Центральную аттестационную комиссию Ростехнадзора работников филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Курское ЛПУМГ, на которых возложена ответственность за безопасное ведение работ на объекте, на котором произошла авария.
[image: image1.jpg]



Извлеченные уроки: 
Для газопроводов находящихся в эксплуатации более 
20 лет, для снижения риска аварийности необходимо обеспечить обязательное, периодическое проведение внутритрубных обследований современными средствами диагностики.

	Наименование организации:
	«Газпром трансгаз Москва»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	27 км  магистрального газопровода-отвода к ГРС г. «Железногорск» 2 нитка, 1976 г. ввода  в эксплуатацию.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества; разрушение. 
	

	Краткое описание аварии: 
В режиме эксплуатации магистрального газопровода-отвода к ГРС г. «Железногорск» 2 нитка, произошел разрыв трубной секции диаметром 530 мм 
с выбросом газа.
Последствия аварии:
(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет.

Экономический ущерб – :   340,27  тыс. руб.
Экологический ущерб – :   199,21  тыс. руб.

Причины аварии:
Технические причины аварии:
Дефект в основном металле трубы, образовавшийся по механизму коррозионного растрескивания под напряжением.
Организационные причины аварии:

Отсутствие технического диагностирования магистрального газопровода-отвода к ГРС                  
 г. Железногорск 2 нитка, 16,8 - 29 км,  эксплуатирующей
организацией ООО «Газпром трансгаз Москва» на протяжении всего периода его эксплуатации внутритрубными диагностическими приборами;
не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в части касающейся контроля за сроками проведения очередного комплексного электрометрического обследования магистрального газопровода-отвода к ГРС г. Железногорск 2 нитка, 16,8 - 29 км через 5 лет.
	


