Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	07.10.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Провести аварийно-восстановительные работы;

3.2. ООО «АВТОМАСТЕР» уведомить Администрации г. Малгобек и Малгобекского района о проводимых работах по укладке оптико-волоконной линии связи;
3.3. ООО «АВТОМАСТЕР» согласовать с эксплуатационной организацией газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Назрань» проведения работ по укладке оптико-волоконной линии связи;

3.4. Проводить работы по укладке оптико-волоконной линии связи с участием представителя эксплуатационной организации газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение;
3.5. Переоформить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных  объектов I,II и III класса опасности;
3.6. Провести экспертизу промышленной безопасности на газопровод Ǿ 325 мм проходящий на ГГРП «Микрорайон 500 коттеджей» далее Ǿ 219 мм на ГГРП Лермонтова; 

3.7. Восстановить проектную и исполнительную документация на газопровод Ǿ 325 мм проходящий на ГТРП «Микрорайон 500 коттеджей» далее о219 мм на ГГРП Лермонтова;

3.8. Обеспечить не реже 2 раза в неделю обход газопроводов Ǿ 325 мм проходящий на ГГРП «Микрорайон 500 коттеджей» далее Ǿ  219 мм на ГГРП Лермонтова;
3.9. В целях исключения нарушения охранных зон на сетях газораспределения, организовать работу по включению сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей согласно п. 13 Постановления Правительства РФ № 878 от 20.11.2000;

3.10. АО «Газпром газораспределение Назрань» провести выборочную проверку результатов обхода трасс газопроводов, по рапортам слесарей-обходчиков в 2018 г.;

3.11. АО «Газпром газораспределение Назрань» до заключения экспертизы промышленной безопасности обеспечить постоянный контроль за состоянием газопровода;

3.12. АО «Газпром газораспределение Назрань» провести совещание со всеми техническими службами, участками по результатам материалов проверки комиссии.
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения 
и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность 
в течение срока эксплуатации.
[image: image1.jpg]





	Наименование организации:
	АО «Газпром газораспределение  Назрань»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Подземный стальной газопровод высокого давления (Р≤1,2 МПа) 
Ǿ 219 мм, от АГРС с.п. Южный до ГГРП Лермонтово в г. Малгобек, Республики Ингушетия
	

	Вид аварии:
	Выброс опасных веществ, разрушение сооружений.
	

	Краткое описание аварии: 
При проведении земляных работ организацией 
ООО «АВТОМАСТЕР» в охранной зоне газопровода выполнялись работы по прокладке волоконно-оптической линии связи, в результате чего бульдозером был поврежден подземный газопровод высокого давления (Р≤1,2 МПа) 
Ǿ 219 мм с выбросом природного газа в атмосферу без последующего воспламенения газовоздушной смеси.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии было отключено 
от газоснабжения 13000 абонентов.

Экономический ущерб составил 252,74 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1.   Механическое разрушение подземного стального газопровода высокого давления экскаватором при проведении несогласованных земляных работ прокладке волоконно-оптической линии связи. В результате повреждения образовалось отверстие размером 40х100 мм.
2. Организационные причины:
2.1.  Производство земляных работ в охранной зоне газопровода проводились без вызова представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ;

2.2. Производство земляных работ в охранной зоне газопровода проводились без разрешения на производство работ от организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.3. Не обеспечена сохранность вскрываемых сетей и других коммуникаций при производстве работ в охранной зоне газораспределительных сетей.
[image: image2.jpg]




	


