Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	11.12.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Обеспечить организацию и общее руководство за проведением земляных работ подрядными организациями в охранных зонах  распределительных газопроводах в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. Обеспечить проведение ежемесячного инструктажа работников                   о порядке безопасного проведения земляных работ.
3. Направить на внеочередную аттестацию должностных лиц, ответственных за аварию.
Извлеченные уроки:

Недопустимо нарушение порядка организации и проведения земляных работ в охранной зоне.
[image: image1.jpg]





	Наименование организации:
	АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «Газпром газораспределение»
	

	Место аварии:
	Межпоселковый полиэтиленовый газопровод высокого давления (Р≤0,6 МПа)  Ǿ 110 мм, для газоснабжения с. Осиновая речка, Хабаровского района, Хабаровского края
	

	Вид аварии:
	Повреждение, разрушение ТУ
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении земляных работ подрядной организацией ООО «Техспецстрой» в охранной зоне газопровода выполнялись работы по разработке котлована для прокладки подземного  газопровода, в результате чего  был поврежден существующий газопровод высокого давления (Р≤0,6 МПа) Ǿ 110 мм с выбросом природного газа в атмосферу без последующего воспламенения газовоздушной смеси.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Поврежден участок (200-300 мм) распределительного газопровода, что привело к отключению газоснабжения  котельной с. Осиновая речка.
2. Пострадавших нет.
  3. Экономический ущерб от аварии составил 171 500 р.
Причины аварии:

1.Технические причины аварии:

Повреждение газопровода произошло в результате механического воздействия (ковшом экскаватора) на глубине около 2 метров.
2.Организационные причины аварии: 
2.1.  ООО «Техспецстрой» не обеспечило должную организацию и контроль за производством земляных работ в охранной зоне подземного распределительного газопровода.
2.2.  АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» не обеспечило должным образом организацию и общее руководство за проведением строительно-монтажных работ подрядной организацией в охранной зоне подземного распределительного газопровода.
	


