Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	07.11.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Проведено совещание с и.о. главы администрации 
МО «Толмачевское городское поселение» Лужского района Ленинградской области и заместителем генерального директора - главным инженером АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» о выполнении требований Правил охраны газораспределительных сетей 
в части:
· наличия сведений о границах охранных зон газопроводов;

· наличия опознавательных знаков линейной части подземных газопроводов;

· обязательности наличия письменного разрешения 
на производство работ в охранных зонах газопроводов 
у хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности.

3.3. Обязать АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» проверять наличие проектной 
и исполнительной документации у хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности при проведении строительных и земляных работ в охранных зонах газопроводов.

3.4. В случае обнаружения фактов проведения работ 
в охранной зоне газораспределительных сетей без надлежащего оформления разрешения на производство работ, либо выполнения работ с нарушением «Правил охраны газораспределительных сетей», приостановить указанные работы и составить соответствующий акт. 
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения 
и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность 
в течение срока эксплуатации.
[image: image1.jpg]





	Наименование организации:
	АО «Газпром газораспределение  Ленинградская область»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Межпоселковый полиэтиленовый газопровод среднего давления 
(Р≤0,3 МПа) Ǿ 225 мм, для газоснабжения д. Жельцы и п. Толмачево, Лужского района, Ленинградской области.
	

	Вид аварии:
	Повреждение, разрушение ТУ
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении земляных работ организацией 
АО «Псковэнергоремонт» в охранной зоне газопровода выполнялись работы по установке опор линии электропередач, в результате чего бурильной установкой был поврежден полиэтиленовый газопровод среднего давления (Р≤0,3 МПа) Ǿ 225 мм с выбросом природного газа 
в атмосферу без последующего воспламенения газовоздушной смеси.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии было отключено 
от газоснабжения п.Толмачево 23 МЖД (1052кв.), 46 ИЖД, ООО «Толмачевский завод ЖБиК», АО «Газпром теплоэнерго (котельная п.Жельцы и п.Тосики), Детский дом, Православная местная религиозная организация Приход храма Спасо-Преображения п. Толмачево Гатчинской Епархии Русской Православной Церкви, ФГУП «Почта России», ОАО «Лужский комбикормовый завод», ИП Баранова И.А.
Экономический ущерб составил 391,9 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Механическое разрушение межпоселкового полиэтиленового газопровода среднего давления шнеком бура крановой самоходной машины при проведении несогласованных земляных работ по установке опор линии электропередач. В результате повреждения образовалось сквозное отверстие прямоугольной формы размером 40 х 10 мм.
2. Организационные причины:
2.1.  Производство земляных работ в охранной зоне газопровода проводились без вызова представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ;

2.2. Производство земляных работ в охранной зоне газопровода проводились без разрешения на производство работ от организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.3. Не обеспечена сохранность вскрываемых сетей и других коммуникаций при производстве работ в охранной зоне газораспределительных сетей.
	


