Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	21.01.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Проведено совещание с главой администрации 
МО «Рождественское сельское поселение» Гатчинского района Ленинградской области и заместителем генерального директора - главным инженером АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» о выполнении требований Правил охраны газораспределительных сетей 
в части:
· наличия сведений о границах охранных зон газопроводов;

· наличия опознавательных знаков линейной части подземных газопроводов;

· обязательности наличия письменного разрешения 
на производство работ в охранных зонах газопроводов 
у хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности.

3.3. Обязать АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» проверять наличие проектной 
и исполнительной документации у хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности при проведении строительных и земляных работ в охранных зонах газопроводов.

3.4. В случае обнаружения фактов проведения работ 
в охранной зоне газораспределительных сетей без надлежащего оформления разрешения на производство работ, либо выполнения работ с нарушением «Правил охраны газораспределительных сетей», приостановить указанные работы и составить соответствующий акт. 
Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения 
и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность 
в течение срока эксплуатации.
[image: image1.jpg]





	Наименование организации:
	АО «Газпром газораспределение  Ленинградская область»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Межпоселковый полиэтиленовый газопровод высокого давления 
II категории (Р≤0,6 МПа) Ǿ225x20,5мм, п. Сиверский – п. Выра – п. Рождествено п. Батово Гатчинского района Ленинградской области.
	

	Вид аварии:
	Повреждение, разрушение ТУ
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении земляных работ организацией 
ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ» в охранной зоне газопровода выполнялись работы по установке опор столбов линии электропередач, в результате чего бурильной установкой был поврежден полиэтиленовый газопровод высокого давления (Р≤0,6 МПа) Ǿ225x20,5мм с выбросом природного газа в атмосферу без последующего воспламенения газовоздушной смеси.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. В результате аварии было отключено 
от газоснабжения 2 котельных (гх. Рождествено, п. Батово); 241 индивидуальный жилой дом (п. Рождествено, 
п. Сиверский МКР «Строганов мост», п. Рыбицы); 903 квартир в 21 МЖД (п. Рождествено, п. Батово).
Экономический ущерб составил 324,689 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1.1. Механическое разрушение межпоселкового полиэтиленового газопровода высокого давления шнека бура бурильной установкой при проведении несогласованных земляных работ по установке опор линии электропередач. 
В результате повреждения образовалось отверстие размером 50 х 12 мм.
2. Организационные причины:
2.1.  Производство земляных работ в охранной зоне газопровода проводились без вызова представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ;

2.2. Производство земляных работ в охранной зоне газопровода проводились без разрешения на производство работ от организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.3. Не обеспечена сохранность вскрываемых сетей и других коммуникаций при производстве работ в охранной зоне газораспределительных сетей.
	


